Investor:	Společenství vlastníků pro dům Konečná 1176, Vsetín

Místo stavby:	 Vsetín

Kraj:	 Zlínský

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:        Bytový dům č.p. 1176

Stupeň projektu:	Dokumentace provedení stavby

Část:	 Elektroinstalace - Hromosvod

Zodpovědný projektant:		Jiří Zelinka

Vedoucí projektu:			Jiří Zelinka

Zakázka číslo:				2019/11

Datum:					červenec  2019			Vyhotovení:

1.	rozsah  projektu

Projekt řeší instalaci jímacího zařízení na střeše bytového domu a doplnění uzemnění nové jímací soustavy. Objekt je postaven ze železobetonových armovaných panelů, armování je spojeno se zemnící soustavou.

1.1	Výchozí podklady

- Výkresová dokumentace stavební a technologické části

- Podmínky instalace a montážní předpisy pro elektrotechnická zařízení

- Platné zákony ČR, vyhlášky, předpisy a normy ČSN, EN

- Katalogové listy elektrotechnických výrobků

2.	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  SILNOPROUDÝCH  ROZVODECH

2.1	Napěťová soustava

3+PE+N, stř. 50 Hz, 400/230V/TN-C-S

1+PE+N, stř. 50 Hz, 230V/TN-C-S

  - Stanovení vnější vlivů a nebezpečných prostorů

Stanovení vnějších vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 a určení nebezpečných prostorů dle ČSN EN 60079-10-1 ed.2  (332320).

Následuje výpis  pro prostory, kterých se tento projekt dotýká.

Vnější vlivy a nebezpečné prostory jsou následující:

Stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3

Venkovní prostory

- prostor zvlášť nebezpečný : AB8, AD3, AN3

2.3	Ochrana před úrazem elektrickým proudem podle ČSN 33 2000-4-41 ed.3

- samočinným odpojením od zdroje dle čl.413.1.1.1

2.6	Uzemnění

Uzemňovací soustava je stávající s částečným doplněním a na ní bude napojena nová jímací soustava, ktrá je s ní spojena pomocí svodů přes zkušební svorky.

Případně bude natažen do výkopu podél objektu zemnící pásek na který budou napojeny svody pomocí kulatiny FeZn d 10mm.

3.      Hromosvod a uzemnění

Součástí tohoto projektu je nové jímací vedení mřížové soustavy doplněné  tyčovými  jímači.

Hromosvod a uzemnění musí odpovídat ČSN EN 62305 část 1-4 ed.2, Ochrana před Bleskem.

- systém ochrany před bleskem LPS - kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobených úderem blesku do stavby

- POZNÁMKA: Sestává se jak z vnějšího tak z vnitřního systému ochrany před bleskem.

- ekvipotenciální pospojování proti blesku EB nebo-li vyrovnání potenciálů při působení blesku - připojení k LPS oddělených kovových prvků přímým vodivým spojením nebo připojením přes přepěťové ochranné zařízení pro snížení rozdílů potenciálů způsobeným bleskovým proudem

- přepěťové ochranné zařízení SPD - zařízení určené k omezení přechodných přepětí a svádění impulsních proudů

Třída LPS (systému ochrany před bleskem) je určena vlastnostmi chráněné stavby.

| LPL | Třída LPS | Druh objektu |
| --- | --- | --- |
| I | I | budovy s vysoce náročnou výrobou, energetické zdroje, budovy s prostředím s nebezpečím výbuchu, provozovny s chemickou výrobou, nemocnice, jaderné elektrárny (+ předpisy KTA), automobilky, plynárny, vodárny, elektrárny, banky, stanice mobilních operátorů |
| II | II | supermarkety, muzea, rodinné domy s nadstandardní výbavou, školy, katedrály |
| III | III | rodinné domy, administrativní budovy, obytné budovy, zemědělské stavby |
| IV | IV | budovy stojící v ochranném prostoru jiných objektů (bez vlastního hromosvodu), obyčejné sklady apod., stavby a haly bez výskytu osob a vnitřního vybavení |

Vnější systém ochrany LPS

Jímací soustavu mohou tvořit:

- tyče nebo soustava tyčí

- podélné vedení nebo zavěšená lana

- mřížová síť

Jímací soustava musí být umístěna na rozích, exponovaných místech a hranách (především na horních dílech fasád). Při návrhu lze využít jednu, nebo více z níže uvedených metod:

- metoda ochranného úhlu;

- metoda valící se koule;

- metoda mřížové soustavy.

Metoda valící se koule je vhodná pro všechny případy.

Metoda ochranného úhlu je vhodná pro jednoduché tvary budov a je ohraničena výškou jímací soustavy, která je uvedena v tabulce 2. Metoda ochranného úhlu nemůže být použita, je-li výška jímací soustavy větší než poloměr valící se koule r, jak je definován v tabulce 2.

Metoda mřížové soustavy je vhodná pro ochranu rovinných ploch.

Provedení jímací soustavy

- vodiče jímací soustavy mohou být položeny na střeše, pokud je z nehořlavého materiálu

- u doškových střech je dostačující 15 cm vzdálenost

- u jiných hořlavých materiálů je dostačující vzdálenost 10 cm

- lehce hořlavé součásti stavby nesmí být v přímém kontaktu s částmi hromosvodu a nesmí se nacházet přímo pod kovovou krytinou, která může být při úderu blesku propálena

Náhodné součásti

Následující součásti stavby mohou být považovány za náhodné jímače a svody:

a) Kovové oplechování chráněné stavby, pokud:

- bude zajištěno trvalé elektrické propojení mezi různými díly (například pájením natvrdo, svařením, lisováním, falcováním, šroubováním nebo nýtováním);

- tloušťka oplechování není menší než hodnota t´ uvedená v tabulce 3, když není potřeba předcházet propálení oplechování nebo uvažovat vznícení lehce hořlavých materiálů pod obložením;

- tloušťka oplechování není menší než hodnota t uvedená v tabulce 3, je-li nutné dělat opatření proti propálení nebo nedovolenému zahřátí v bodu úderu;

- nejsou potaženy izolační hmotou;

b) kovové součásti střešní konstrukce (nosník, vzájemně spojené armování atd.) pod nekovovou krytinou, pokud tyto součástí střešní konstrukce nepatří k chráněnému objektu;

c) kovové díly jako jsou ozdoby, zábradlí, rýny, potrubí, krytí parapetů atd., jejichž průřez není menší než průřez stanovený dle norem pro jímací soustavu;

d) kovová potrubí a nádrže na střeše, pokud jsou vyrobena z materiálů, jejichž tloušťka a průřez odpovídá tabulce 6;

e) kovová potrubí a nádrže, která obsahují lehce hořlavé nebo výbušné látky, pokud jsou vyrobeny z materiálů, jejichž tloušťka a průřez není menší než hodnota t uvedená v tabulce 3 a zvýšení teploty na vnitřní straně v místě úderu nezpůsobí žádné nebezpečí.

Nebudou-li splněny podmínky pro tloušťku, musí být potrubí a nádrže zahrnuty v rámci chráněného objektu.

POZNÁMKA Tenká vrstva ochranné barvy nebo 1 mm asfaltu nebo 0,5 mm PVC se nepovažuje za izolaci.

Soustava svodů

Izolovaný LPS

Každý nekovový stožár (na němž je upevněn jímač), musí mít minimálně jeden svod.

Kovové stožáry nebo stožáry s propojeným armováním nepotřebují žádné další svody.

Je-li jímací soustava tvořena ze zavěšených drátů nebo lan, nebo tvoří-li jímací soustavu síť vodičů, je nutno pro každou nosnou konstrukci instalovat jeden svod.

Neizolovaný LPS

Pro každý neizolovaný (neoddálený) LPS musí být použity v každém případě minimálně dva svody.

Svody by měly být rozmístěny po obvodu ve stejných rozestupech.

Svody musí, pokud možno, tvořit přímé pokračování jímací soustavy.

Náhodné součásti

Části stavby, které by měly být považovány za náhodné svody:

a) kovové instalace za předpokladu, že:

- spojení jsou elektricky vodivá a trvanlivá

- jejich rozměry vyhovují tabulce 6

b) železobetonový skelet stavby;

POZNÁMKA 2 U železobetonových prefabrikátů musí být stanoveny mezi jednotlivými díly body spojení. Jednotlivé díly by měly být na stavbě během montáže spolu spojeny (viz příloha E).

c) ocelový skelet stavby;

d) součásti fasády, profilové lišty a kovové spodní konstrukce fasády za předpokladu, že:

- jejich rozměry odpovídají tabulce 3 a tabulce 6

- mají tloušťku minimálně 0,5 mm,

- spojení jsou elektricky vodivá a trvanlivá

4.      technické řešení

Z výše uveeného vyplývá následující :

### Pro střechu bytového domu –byla stanovena třída LPS III.

Pro realizaci ochrany na střeše bude použita mřížová jímací soustava doplněna jímacími tyčemi. Pro ochranu komínů budou ponechány jímací tyče , které jsou nainstalovány a ty bidou spojeny s novou jímací soustavou.

Pro návrh instalace jímací soustavy bude použita metoda valící se koule .

Objekt je proveden ze železobetonových panelů jejichž armování je propojeno se zemnící soustavou, nelze zde uplatnit odstupovou vzdálenost na svody a uložení elektroinstalace, která je stávající.

V rámci tohoto projektu nebyla investorem požadována kontrola a případné doplnění přepěťových ochran v silové a slaboproudé části elektroinstalace.

V návrhu je stanoveno LPS III – pro objekt je použita metoda valící se koule s poloměrem koule 45 m, toto vyplývá ze stanovené třídy LPS III.

Vzdálenost svodů jímací soustavy je 15 m s tolerancí 12-18 m.

Svody budou realizovány, tak aby vyšly mezi okna, pokud bude investor požadovat skryté svody, budou tyto uloženy do ochranné trubky pod omítku a min 0,6 m nad úrovní terénu bude instalována krabice se zkušební svorkou.

### Nové svody budou připojeny na nově instalovanou zemnící soustavu – pásek FeZn 30x4 mm, tento bude propojen na stávající zemnící soustavu. Pásek bude uložen okolo budovy do hloubky 0,5 – 0,6 m a bude napojen na svody jímací soustavy pomocí zemnící kulatiny FeZn d 10 mm.

### Pokud budou použity zemnící tyče musí být zemní odpor tyčí musí splňovat hodnotu uzemnění stanovenou v ČSN. Tyče budou použity u svodů kde je provedena úprava povrchu, která nedovoluje vykopat rýhu a položit zemnící pásek. Zemní odpor tyčí musí být dle ČSN, méně než 10 Ohm.

Pro montáž jsou doplněny ukázky použití dílů hromosvodového materiálu použitého v tomto projektu.

3.5	Výstražné tabulky a nápisy

### Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

### 3.6  	Závěr

Veškerý materiál a provedení musí odpovídat platným ČSN. Po skončení montáže vyhotoví montážní organizace revizní zprávu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, která bude součásti předání zařízení do trvalého užívání a kolaudačního řízení.

Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách.

Projektant a jim vypracovaná PD předpokládá, že účastník výběrového řízení a případná realizační firma je odborně způsobilá k provádění činnosti a k doplnění potřebných informací pro plnohodnotné zhotovení díla.

Účastník výběrového řízení/realizátor je povinen případné postrádané části díla doplnit a zahrnout do předkládané cenové nabídky, případně je diskutovat a připomínkovat s projektantem před podáním cenové nabídky, tak aby zajistil svými dlouholetými zkušenostmi a vědomostmi zhotovení celistvého a požadovaného díla.

V Rožnově pod Radhoštěm		červenec  2019										                                             Zelinka Jiří