SPECIFIKACE MINIMÁLNÍCH TECHNICKÝCH PARAMETRŮ

ÚVOD

Tyto standardy stanoví základní podmínky pro výstavbu, resp. provoz elektrického zařízení.

Jsou podkladem pro závazný předpis pro realizaci výstavby v rámci řešené části LED osvětlení fotbalového hřiště s UMT Valašské Meziříčí pro investory a zhotovitele jak realizovat stavbu osvětlení.

Specifikace minimálních technických parametrů definuje minimální technické standardy tak, aby odstranil pochybnosti a nejasnosti při vypracování nabídek uchazečů předmětu díla včetně všech technických, ekonomických, provozních a smluvních kritérií. V dokumentu jsou vstupní informace, které jsou potřebné pro uchazeče na vypracování nabídek a zadavatele pro objektivní vyhodnocení navrhovaných řešení v nabídkách.

Cílem standardů je:

· Pro nové zařízení definovat postup výstavby a použitý materiál s cílem zajistit kompatibilitu s

stávajícím zařízením a minimalizovat nebo odstranit problémy s jeho připojením k současnému rozvodu.

· Zajistit používání prověřených prvků, materiálů a postupů a na základě odborných znalostí a

zkušeností stanovit jednoznačné požadavky na postupy a provedení stavby osvětlení tak, aby  následně instalované zařízení osvětlení bylo hospodárné používáno, vykazovalo vysoké užitné hodnoty a v provozu dosáhlo maximální životnost.

- Požadavky na výsledky osvětlení

Základ zadání osvětlení fotbalového hřiště vychází z harmonizované normy ČSN EN 12193, avšak s upřesněním, potažmo zvýšením nároků na některé parametry, které zadavatel požaduje pro lepší a komfortnější osvětlení. Je si vědom, že nová LED technologie již tyto parametry umožňuje splnit, a kdy původní norma je spíše zaměřena ještě na výbojkovou technologii.

Pro přesné posouzení nabídek a návrhů osvětlení proto zadavatel požaduje předložit světelný výpočet se zobrazením těchto údajů:

1.	typy a počty svítidel

2.	bodové hodnoty udržovaných osvětleností na ploše hřiště

3.	hodnoty rovnoměrností osvětleností U1 (Emin/Eprum) a U2 Emin/Emax

4.	hodnoty činitele oslnění GR

5.	udržovací činitel – plánovací údaje

6. 	podíl světla vyzařovaného do horního poloprostoru – ULR – plánovací údaje

Navržené osvětlení musí odpovídat požadavkům ČSN EN 12193 na II. třídu a konkrétní požadavky dle zadavatele v tabulce níže:

| Parametr | Požadavek dle ČSN EN 12193 | Požadavek zadavatele |
| --- | --- | --- |
| Průměrná udržovaná horizontální osvětlenost v rovině Epk Rozměr hřiště lajna x lajna - 91x 54m | 200Lx | 300Lx |
| Rovnoměrnost U1H (Emin/Eave) s velikost lajna x lajna - 95x 52m Rozměr hřiště lajna x lajna - 91x 54m | >=0,6 | >=0,7 |
| Rovnoměrnost U2H (Eh min/Emax) Rozměr hřiště lajna x lajna - 95x 52m | - Neuvedeno | >=0,5 |
| Průměrná udržovaná horizontální osvětlenost v rovině Epk Rozměr hřiště s výběhy - 103x 58m | 200Lx | 300Lx |
| Rovnoměrnost U1H (Emin/Eave) Rozměr hřiště s výběhy - 103x 58m | >=0,6 | >=0,65 |
| Rovnoměrnost U2H (Eh min/Emax) Rozměr hřiště s výběhy - 103x 58m | - Neuvedeno | >=0,4 |
| Činitel oslnění | <=50 | <=50 |
| Náhradní teplota chromatičnosti Tcp | 4000-6500K | 5000-6200K |
| Index podání barev Ra | 60 | 70 |
| Udržovací činitel MF | 0,8 | 0,9 pro LED |

Pro přesné srovnání návrhů osvětlení je požadováno použít následující zadání:

•	dodáním výpočtu osvětlení ve formátu pdf s uvedením všech výše uvedených parametrů

•	Rozměr hřiště 103x58m vč. Výběhů, rozměr hřiště lajna x lajna 95x52m

•	Síť kontrolních bodů pro veškeré výpočty musí být min. 19x11

•	Veškeré výpočty osvětleností budou provedeny ve výšce 0,15 m nad povrchem s odrazností trávníku max. 17 %

•	Výpočet činitele oslnění GR bude proveden ve výšce 1,55 m nad povrchem s maximální odrazností trávníku 17 % v rastru sítě 12x8

- Požadavky na omezení rušivého světla

Hřiště je umístěno na konci města s velmi řídkou hustotou osídlení s blízkým kontaktem s okolní přírodou. Přesto se v těsné blízkosti hřiště nachází rodinné domy, které budou výstavbou osvětlení do jisté míry ovlivněny. Z toho důvodu je kladen důraz na minimalizaci rušivého světla vyzařovaného mimo hřiště. Zejména podíl horního toku ULR by musí rovnat nule, aby žádné světlo nebylo vyzařováno do horního poloprostoru a nevytvářelo tzv. „glow effect“ tzv. záři na nočním nebi. Hřiště může být  zatříděno do zóny E3, což představuje středně světlé oblasti jako průmyslová a obytné předměstí. Tzn. požadavek na minimalizaci světla na objektech (na fasádě s okny) do 10Lx (v době mimo nočního klidu) a pak svítivost svítidla v potencionálně obtěžujícím směru do 10 000cd (v době mimo nočního klidu).

Tento požadavek je třeba ověřit výpočtem min. pro rodinné domy na ulici Kouty č.p. 1414 a č.p. 1564, pro které je třeba rušivé světlo omezit. Omezení se provádí nejčastěji vhodně zvolenou charakteristikou vyzařování a případně nasazením omezujících krytů, které světlo oříznou v nežádoucím směru. Výsledky výpočtu je znovu požadováno předložit a to simulací tvaru RD – vložením kvadratického objektu do výpočtu a s určením výpočtu pro přivrácené strany, což ukáže hodnoty intenzit na fasádě. Dále pak vložením výpočtového bodu svítivosti do stejného místa jako jsou okna přivrácené strany fasády – to ukáže svítivost svítidla v potencionálně obtěžujícím směru. Výpočtem rušivého světla je tedy třeba prokázat:

•	Nesvítit do horního poloprostoru - Podíl horního toku ULR = 0%

•	Limitovat vertikální složku osvětlení mimo hřiště – v  kruhu od 100m (od středu hřiště) je požadováno mít světlo na objektech max. do 5Lx s rostoucí vzdáleností musí významně klesat.

•	Omezit jasy svítidel – tzn. omezit svítivost každého zdroje světla v potencionálně    obtěžujícím směru na hodnotu do 5000cd

Po instalaci osvětlení dodá dodavatel písemnou zprávu o provedeném kontrolním měření osvětlenosti (na základě předložených světelně technických výpočtů ve výběrovém řízení) a to od nezávislé společnosti, která je pro tato měření certifikována.

- Požadavky řešení osvětlení

Osvětlení hřiště je navrženo provést ze čtyř stožárů s nadzemní výškou 15m. Stožáry jsou umístěny po delších stranách hřiště, a to 31m od půlící čáry směrem k rohu a v odstupu min. 4m od pomezní čáry. Na každém stožáru je uvažováno max. 4ks LED světlometů. Osvětlení musí splňovat zvýšené požadavky (viz výše) normy ČSN EN 12193 – osvětlovaní sportovišť, a to na II. třídu – průměrná konečná intenzita min 300Lx.

Maximální celkový příkon soustavy hlavního osvětlení samotného hřiště nesmí překročit 25kW (100% provoz) a požadavek na jistič pro osvětlení nesmí překročit 40A/400V.

Zadavatel preferuje použití bezdrátového řídícího systému osvětlení – požadavky viz níže.

- Požadavky LED svítidla

  - Svítidlo musí splňovat požadavky na design, světelný výkon, příkon, chlazení a další materiálové požadavky. Celkový design svítidla podléhá schválení investora

  - Svítidlo musí být originálně vybaveno pouze světelnými zdroji LED. Nesmí se jednat o tzv. retrofit,  tj .svítidlo, které lze osadit jak konvenčními zdroji, tak zdroji LED

  - Svítidlo musí být chlazeno pouze pasivně, nikoliv aktivně za použití ventilátorů nebo podobných zařízení

  - Svítidlo se musí ve stejném designu vyrábět jak se symetrickými tak i asymetrickými optikami

  - Svítidlo musí mít omezené vyzařování do horního poloprostoru a zjistit nulovou emisi do noční oblohy

  - Korpus svítidla musí být vyroben z hliníku

  - Hmotnost 1 svítidla včetně napájecího zdroje  max. 23 kg

  - Návětrná plocha svítidla vč. napájecího zdroje při vyklonění do 60° max. 0,26 m2

  - Svítidlo musí zaručovat stupeň ochrany proti vniknutí cizích pevných těles a vody do optické části svítidla nejméně IP 66

  - Optická část svítidla musí být konstrukčně těsná, tzn. že svítidlo nebude po celou dobu jeho životnosti uvnitř čištěno

  - Stupeň ochrany svítidla proti škodlivým mechanickým nárazům musí být nejméně IK 08

  - Elektronický předřadník a optická část svítidla s LED zdroji musejí být odděleny, aby ne-docházelo ke vzájemné tepelné výměně

  - Pro snadnější  instalaci a využití běžné kabeláže ke svítidlům musí být předřadníky součástí konstrukce svítidla, avšak konstrukčně odděleno od optické části

  - Kvůli menší proudové zátěži se doporučuje mít svítidlo napájeno na dvě fáze 400V. Svítidlo musí být ve třídě ochrany I.

  - Elektronický předřadník musí v sobě mít integrovanou přepěťovou ochranu minimálně 10 kV

  - Účiník svítidla by měl být nejhůře 0,95 (při 100% provozu)

  - Elektronický předřadník a tím světelný výkon svítidla musí být možné řídit pomocí bezdrátového systému

  - Elektronický předřadník musí být postupně spínaný s naprostou eliminací náběhového proudu – důležité pro nepřetížení hlavního jističe a ovlivnění stykačů

  - Životnost světelných zdrojů LED garantovaná výrobcem musí být minimálně 60 000 ho-din provozu, přičemž pokles světelného toku zdrojů LED nebude vyšší než 10 %

  - Vlastnosti svítidla musí být doloženy certifikovanou zkušebnou a to certifikátem od autorizované zkušebny např. DEKRA nebo podobné , a to na provedení zkoušek zejména: na CE prohlášení o shodě, na krytí IP66,  bezpečnost výrobku, bezpečnost na úder míčem DIN18032 a na měření účinnosti dle IES LM79-08

  - Je požadován minimální index podání barev CRI =>70

  - Minimální záruka na celou osvětlovací soustavu bude 5 let.

- Požadavky na řídící systém osvětlení

Osvětlení hřiště je primárně určeno k tréninkovým činnostem s možností odehrát přípravné/přátelské utkání, popřípadě případně přesunout soutěžní utkání z travnatého hřiště na hřiště s UMT při nevhodných klimatických podmínkách. Největší čas využití se však pořád plánuje pro přípravu a trénink. Na tuto činnost není třeba svítit plnou  intenzitou a je předpokládáno využití nižších tréninkových, popřípadě jen poloviny hřiště. Z toho důvodu je požadován řídící systém pro osvětlení, který snížením intenzity vyzařování umožní nastavení různých hladin osvětlení, bez změny rovnoměrnosti. Přednastavení hladin se předběžně uvažuje s 5+1 režimů.

1. hladina – plný výkon 100% -300Lx celé hřiště – zápas

2. 2/3 výkon – 200Lx – přípravný zápas

3. 1/3 výkon – 100lx celé hřiště – trénink

4. první polovina hřiště – trénink

5. druhá polovina hřiště – trénink

6. vypnout - možnost osvětlení dálkově vypnout

Snižováním intenzit osvětlení, či využíváním osvětlení menších částí hřiště je možné dále významně šetřit spotřebu el. energie a snižovat náklady na provoz. Proto je požadováno u rozvaděče ovládání umístit ovládací box (oddělený od silové části), kde bude možné tyto hladiny zapnout. Kromě toho pro komfort trenérů a obsluhy je navíc dále požadován systém s dálkovou obsluhou přes chytrý telefon (smartphone), bez nutnosti otvírat rozvaděč ovládání. Pomocí aplikace se bude možné zabezpečeně přihlásit do sítě a ovládat osvětlení pověřenými osobami. Pro predikci údržby je vyžadováno mít v řídícím systému zahrnut i monitorovací systém spotřeby el. energie a technického stavu svítidel (teploty, napětí, proudy) s možností uchovávat informace k pozdější analýze, případně po připojení k internetu možnost údaje výrobce stahovat on-line.

- Požadavky na stožáry

Návrh a dimenze stožárů musí být proveden na konkrétní typ stožárů, které unesou odpovídající počet světlometů. Toto rovněž platí i pro návrh a tvar základové patky, kdy je třeba vyjít z konkrétního stožáru a jím vyvozených účinků (klopný moment, vertikální zatížení způsob kotvení apod.) Pro tyto účely jsou uvažovány ocelové kónické konstrukce osmistranného průřezu sesazeny ze tří dílců. Uvedený výrobce a typ sklápěcích stožárů není předepsán, pokud je v dokumentaci uveden, tak je pouze informativní, a slouží pouze pro určení vlastností stožárů a popis jejich předepsaných vlastností. Použity mohou být tedy jakékoliv sklápěcí stožáry od libovolného výrobce při splnění technických a kvalitativních parametrů popsaných níže.

Osvětlovací soustava budou tvořena 4ks sklápěcích stožárů výšky 15m. Stožáry jsou ocelové kónické konstrukce osmistranného průřezu sesazeny ze tří dílců plus výložník až na místě instalace, spoje tvořeny definovaným přesahem bez dalšího svařování či spojovacího materiálu.  Stožár bude kotven na přírubu k zabetonovaným 8ks kotvícím šroubům M30 na kružnici o průměru 450mm.  Stožáry jsou žárově zinkovány. Hmotnost stožáru činí 480kg. Kloub stožáru je jen 0,73m nad přírubou a sklápění se provádí pomocí hydraulického sklápěcího zařízení poháněného čerpadlem s elektromotorem 230V. Je důležité, aby kloub sklápění byl jen 1,0m nadzemní výšky, aby šlo stožár sklopit a byl k dispozici ze země v celé délce a jednak v této poloze jej smontovat, ale popřípadě v budoucnosti i kontrolovat povrchovou ochranu, případně provést její opravu či nátěr.

Plánovaná nosnost stožáru ve vrcholu je 115kg a maximální návětrná plocha ve vrcholu stožáru je 1,1m2. Max. klopný moment 56kNm.

Důvod použití sklápěcích stožárů je zejména kvůli bezpečné údržbě světlometů ze země (po sklopení) stejně tak i samotné instalace bez výškových prací a bez vysokozdvižné plošiny, pro kterou není možno z jedné strany zajistit přístup. Tyto stožáry nemají žebřík ani stupačky, což je důležité z hlediska bezpečnosti a zajištění proti nepovolanému výstupu. Kabely se vedou vnitřkem a přes základ do kabelové rýhy. Stožáry budou vybaveny výložníkem pro odpovídající počet světlometů a světlomety jsou uchyceny centrálně pomocí šroubů M20 a proti-protáčecí misky, toto zajišťuje možnost nastavení správného směru světlometu.