| Změna č.6 |  |
| --- | --- |
| Změna č.5 |  |
| Změna č.4 |  |
| Změna č.3 |  |
| Změna č.2 |  |
| Změna č.1 |  |

# Výchozí podklady:

Pro vypracování projektu byly použity následující podklady:

- Zadání investora

- Dokumentace stavební části

- Místní šetření

- Podmínky instalace a montážní předpisy pro elektrotechnická zařízení

- Platné zákony, vyhlášky, předpisy a normy

- Katalogové listy elektrotechnických výrobků

# Základní údaje:

## Účel projektu

Účelem projektu je provedení silnoproudé elektroinstalace WC v ZŠ Masarykova Valašské Meziříčí.

## Rozsah projektu:

Projekt řeší :

- Světelnou elektroinstalaci

- Napojení pevně instalovaných spotřebičů

# Technické údaje:

## Rozvodná soustava:

3+PE+N, 400/230V, 50Hz, TN-S

## Ochrana před NDN dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2:

Ochrana při poruše (před dotykem neživých částí)

411.3.2 		Automatické odpojení v případě poruchy

Doplňková ochrana

415.1. 		Proudové chrániče

## Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3:

V dotčených prostorech jsou z hlediska nebezpečí úrazu, který může nastat při provozu elektrického zařízení prostory normální.

# Technické řešení

## Popis technického řešení a rozsah prací:

V rámci tohoto projektu bude provedena instalace nového osvětlení a napojení pevně instalovaných spotřebičů na WC žáků. Dále bude provedena instalace nových ovladačů osvětlení. Napojení nových okruhů bude provedeno ze stávajícího rozvaděče.

## Světelná elektroinstalace

Světelná elektroinstalace bude provedena interiérovými vestavnými kruhovými svítidly LED. Ovládání osvětlení bude prováděno pomocí pohybových spínačů osvětlení, v úklidové komoře bude spínání osvětlení ovládáno kolébkovým spínačem. Okruh osvětlení bude napojen ze stávajícího rozvaděče NN. Kabelové rozvody nové světelné elektroinstalace budou provedeny kabely CYKY-J 3x1,5 v prostoru nad podhledy. Světelný okruh je opatřen proudovým chráničem s nadproudovou ochranou 10A s vybavovacím proudem 30mA.

## Pevně instalované spotřebiče

Pevně instalované spotřebiče budou tvořeny instalací 2ks osoušečů rukou a napájením zdroje automatického splachovače pisoárů. Okruhy budou zásuvky budou napojeny na stávajícího rozvaděče NN, kde budou doplněny nové přístroje. Napojení osoušečů bude provedeno samostatně jištěnými okruhy přes proudové chrániče s nadproudovou ochranou 16A s vybavovacím proudem 30mA.

## Napájení

Napájení nových okruhů bude provedeno ze stávajícího rozvaděče NN na chodbě. V rozvaděči bude provedeno doplnění přístrojů pro nové instalované okruhy.

# Souhrnná bezpečnostní opatření:

## Provádění montážních prací:

Při provádění montážních prací musí být dodržována příslušná ustanovení platných norem a předpisů platných v době realizace:

## Kvalifikace pracovníků:

Obsluhovat elektrická zařízení smí jen pracovníci poučení s kvalifikací min.dle par.4, vyhl.50/1978Sb

Pracovat na elektrických zařízeních smí jen pracovníci znalí s kvalifikací min.dle par.5, vyhl.50/1978Sb

## Výstražné tabulky a nápisy:

Elektrická zařízení, popřípadě elektrické předměty, musí být před uvedením do provozu vybaveny bezpečnostními tabulkami a nápisy předepsanými pro tato zařízení příslušnými zařizovacími, nebo předmětovými normami.

## Křižování, souběhy

Při montáži kabelových vedení musí být dodrženy dle platných norem předepsané vzdálenosti souběhů s ostatními sítěmi.

# Závěr:

Veškerý materiál a provedení musí odpovídat platným ČSN. Po skončení montáže vyhotoví montážní organizace revizní zprávu dle ČSN 33 1500 a ČSN 33 2000-6-61, která bude součástí kolaudačního řízení a předání zařízení do trvalého užívání.

Periodické revize bude provádět provozovatel ve stanovených lhůtách a po každé opravě vyvolané poruchou, či poškozením elektrického zařízení.