| R3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 |  |  |  |  |  |
| R1 |  |  |  |  |  |
| R0 | První vydání |  | 06/2023 |  |  |
| Revize | Název a stručný popis revize |  | Datum |  | Podpis |
| Zodp. projektant | Miroslav Folta |  | PROJEKCE TZB FOLTA MIROSLAV PODLESÍ 461 75701 Valašské Meziříčí tzb.folta@seznam.cz tel.: 604790004 |  | Výtisk číslo |
| Projektant | Miroslav Folta |  |  |  |  |
| Vypracoval | Miroslav Folta |  |  |  |  |
| Investor Město Valašské Meziříčí Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí |  |  |  |  |  |
| Stavba | "Budování odborných učeben a doprovodné infrastruktury pro zlepšení klíčových kompetencí na ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí" |  | Místo stavby | Valašské Meziříčí |  |
|  |  |  | Číslo zakázky | 13062023 |  |
| Objekt | SO 04 Učebna č.dv.109 - UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ II |  | Stupeň | DPS |  |
|  | Zdravotně technické instalace |  |  |  |  |

| OBSAH: |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Úvod	3

2. Technické řešení	3

2.1. Vnitřní vodovod, kanalizace	3

2.2. Příprava TV	4

2.3. Zařizovací předměty	4

3. Bilance	4

4. Požadavky na navazující profese	4

4.1. Stavba	4

5. Zdravotní a bezpečnostní část	4

5.1. Bezpečnost práce	4

5.2. Vnitřní vodovod	4

6. Životní prostředí	5

# Úvod

Projekt řeší návrh zdravotechniky (  vnitřní rozvody vody, kanalizace) v návaznosti na vnitřní stavební úpravy stávajících prostor odborné učebny ( učebna č. dv. 109 - UČEBNA CIZÍCH JAZYKŮ II) ve  3. NP objektu budovy ZŠ Masarykova.

Projekt je zpracován v rozsahu pro  DPS.

Podkladem pro zpracování projektu byly:

- podklady stavební části

- požadavky investora

- požadavky ostatních profesí

- platné ČSN a souvisící předpisy

- prohlídka na místě samém

Investorem nebyly předány žádné upřesňující podklady týkající se rozvodů vody ve stávajících stavebních konstrukcích ! Případná nová zjištění proto budou řešena formou AD při vlastní realizaci stavby.

# Technické řešení

## Vnitřní vodovod, kanalizace

Stávající stav

Do učebny je v současné době přiveden k umyvadlu pouze rozvod studené vody. Kanalizační stoupačka je provedena z litinového potrubí.

Navrhované řešení

V rámci nových stavebních úprav budou provedeny nové stoupačky potrubí studené vody, teplé vody a cirkulace TV.  Napojení bude provedeno v návaznosti na projektované stoupačky vody  a kanalizace ( SO 10) v 1.NP. Současně bude stávající stoupačka z litinového potrubí nahražena potrubím z PP-HT.

Vzhledem k tomu, že nejsou známy přesné trasy rozvodů vody ve stavebních konstrukcích musí být umístění rozvodů vody zjištěno a upřesněno provedením sond před zahájením prací !

Rozvody studené vody, teplé vody i CTV jsou navrženy z potrubí PP RCT. Veškeré rozvody S.V. a požární vody budou izolovány polyetylenovou izolací např. Mirelon – tl. 9 mm, rozvody teplé vody a CTV polyetylenovou izolací např. Mirelon – tl. Izolace dle dimenze potrubí. Potrubí budou uložena ve spádu 0,3% k výtokovým nebo vypouštěcím armaturám.  Dilatace potrubí TV a CTV bude zajištěna přirozenou trasou vedení a ohyby na potrubí.

Prostupy přes požární konstrukce jsou opatřeny protipožárním tmelem.

Umyvadlo bude osazeno jednopákovou baterií. Rozvod pod umyvadlem bude ukončen rohovými kohouty.

Na potrubí se provedou veškeré zkoušky, proplachy a desinfekce dle ČSN. Při provádění montáže potrubí, armatur a jiných zařízení je nutno postupovat dle montážních návodu výrobců a platných ČSN.

Vodoinstalační materiál použitý k rozvodům pitné, studené vody a teplé vody bude zhotoven pouze z materiálů certifikovaných pro styk s pitnou a teplou vodou v souladu s ustanovením §5 odst. 10 zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 409/2005 Sb.

## Příprava TV

Napojení studené vody, teplé vody a cirkulace TV bude provedeno na 	projektované stoupačky v 1.NP ( SO 10 Sborovna).

## Zařizovací předměty

Je řešeno pouze osazení umyvadla v učebně č.dv. 109. Upřesnění typu zařizovacích předmětů a baterií bude provedeno dle požadavku investora.

# Bilance

Potřeby vody

Spotřeba vody se nemění.

# Požadavky na navazující profese

## Stavba

- zajištění stavební výpomoci v průběhu montáže ( lehké přenosné lešení)

- zajištění vrtaných prostupů pro stoupačky vody

- zajištění bouracích prací ( drážek a prostupů) pro nově navržená potrubí vedená ve zdi

# Zdravotní a bezpečnostní část

## Bezpečnost práce

- Při montáži plastových rozvodů vody je nutno dodržovat montážní předpisy výrobce potrubí, hlavně týkající se uchycení a kompenzace potrubí !

- Při montáži je nutno dodržovat příslušné požární a bezpečnostní předpisy !

Při realizaci díla a dále při provozu, údržbě a opravách zařízení budou dodržovány veškeré bezpečnostní opatření vyplývající z platných právních předpisů, souvisejících norem a kmenových norem jednotlivých elementů.

## Vnitřní vodovod

Po provedení montážních prací budou provedeny tlakové zkoušky  vodovodu dle ČSN 73 6660 ! Po skončení montážních prací budou potrubí rozvodů vody propláchnuta, bude provedena stavební a tlaková zkouška dle ČSN 73 6660 a technického předpisu W 660-1.

Zkušební tlak:		1,5 MPa

Začátek zkoušky:	min. 1 hod. po odvzdušnění a dotlakování systému

Trvání zkoušky:	60 minut

Max. pokles tlaku: 	0,02 MPa

Po provedení těchto úkonů bude provedena funkční zkouška. Po provedení všech zkoušek musí být systém rozvodu znovu zprovozněn. O všech zkouškách bude pořízen zápis s podpisy zúčastněných stran.

# Životní prostředí

Projektovaná zařízení splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Zařízení jsou navržena tak, aby jejím provozem byl minimalizován vliv na všechny složky životního prostředí.

##### Použité normy ČSN

( v platném znění)

ČSN 73 0873   	Požární bezpečnost staveb

ČSN 75 5409	  	Vnitřní vodovody

ČSN EN 806-1 až 3   	Vnitřní vodovod pro rozvod vody určený k lidské spotřebě / část 1-5/

ČSN 75 5455 	 	Výpočet vnitřních vodovodů

ČSN 75 5462 	 	Ochrana proti znečištění ve vnitřních vodovodech

ČSN 75 5911	 	Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

ČSN 75 6760 	  	Vnitřní kanalizace

ČSN EN 12056-1 až 5   Vnitřní kanalizace

##### Právní předpisy

Vyhláška 363/2005 Sb.,     	O bezpečnosti práce a tech. zařízení při stavebních pracích

Vyhláška 268/2009 Sb.,   	O technických požadavcích na stavby

W 660-1 			Technický předpis - Vnitřní vodovod

Poznámka

Připojovací odpadní potrubí od umyvadla a provedení nové odpadní stoupačky z PP-HT navazuje na SO 10 v 1.NP. Původní umístění stoupaček vody a kanalizace bude zachováno.

Ve 2.NP bude provedeno dopojení umyvadla v .m.č. 33, která už je realizována ( 08/2023).