Příloha č. 1 smlouvy o dílo

Specifikace servisních činností

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provádět základní servisní činnosti a revize technologie chlazení ledové plochy (dále jen technologie) dle ČSN EN 378-1,2,3,4, a to za podmínek sjednaných ve smlouvě, v souladu s obecně platnými předpisy a normami účinnými ke dni provádění servisu technologie chlazení ledové plochy (dále jen platné právní předpisy a normy), dále dle doporučení výrobců jednotlivých zařízení a komponentů technologie, a to v zájmu udržování její dobrého technického stavu a vysoké provozuschopnosti po celou dobu trvání záruky.

V ceně bude rovněž zahrnuta veškerá doprava a všechny další související výdaje potřebné k řádnému a včasnému poskytnutí služeb.

Preventivní prohlídky a plánovaná údržba dle servisního plánu dodaných komponentů.

Preventivní servisní prohlídka a plánovaná údržba bude prováděna v minimálně ročním cyklu po dobu trvání záruky (nebudou-li výrobci jednotlivých zařízení a komponentů doporučovat kratší cyklus).

Rozsah servisní prohlídky odpovídá minimálně požadavkům stanovených výrobcem jednotlivých zařízení a komponentů technologie chlazení ledové plochy v souladu se servisním plánem dle motohodin vystaveného výrobcem kompresorů, chladící věže, úpravny vody atd.

Roční periodická servisní prohlídka měření a regulace chlazení, topení, odvlhčení musí obsahovat i odzkoušení všech havarijních a blokačních řídících okruhů v souladu s bezpečností provozu. Kontrola a servis pojistných ventilů dle ČSN 134309-2.

Termín prohlídky chladicího systému: Dle doporučení výrobce, minimálně 2 x ročně, jeden termín vždy před startem nové sezóny, druhý termín dle dohody s provozovatelem, popř. stavu motohodin.

Termín prohlídky kompletní MaR strojovna, kotelna, úpravna vody, odvlhčení stadionu: minimálně 1x ročně z kraje startu sezóny.

O preventivní prohlídky a údržbu mantinelů se bude starat provozovatel dle doporučení výrobce

Periodickou elektro-revizi a revizi tlakových nádob zajišťuje provozovatel.

Zhotovitel na základě preventivních prohlídek kontroluje stav zařízení a oznamuje písemně zástupci objednatele jakoukoli disfunkci nebo poruchu jednotky.

O nástupu na servisní prohlídku vyrozumí zhotovitel objednatele písemně min. 5 pracovních dnů předem.

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile zhotovitel obdrží toto písemné oznámení od objednatele, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedomluví jinak. Písemným oznámením se rozumí i e-mailová zpráva zástupce objednatele na kontaktní e-mailovou adresu zhotovitele.

Vada bude odstraněna nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se smluvní strany nedomluví jinak.

Opravy

Závady/ opravy, na něž se vztahuje záruka, jsou odstraňovány na náklady zhotovitele.

Nejedná-li se o odstranění záruční opravy, zhotovitel předloží objednateli předběžnou cenovou kalkulaci nákladů na nezbytné opravy včetně rozpisu prací a součástek. Oprava bude provedena po vystavení samostatné objednávky. Po obdržení souhlasu objednatele k opravě technologie chlazení ledové plochy zhotovitel provede opravu.

Náhradní díly budou účtovány podle aktuálního ceníku náhradních dílů zhotovitele.

# Čas plnění

Všechny služby budou poskytovány v průběhu běžné provozní doby, tj. pondělí až pátek mezi 7,00 – 19,00 hodin, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

Pokud hrozí škoda, je zhotovitel povinen obratem přijmout veškerá nutná opatření, aby škoda nevznikla.

Objednatel si vyhrazuje právo měnit rozsah prováděných prací dle současného provozu technologie chlazení ledové plochy a na základě dohody se zhotovitelem.

# Povinnosti objednatele:

Objednatel je povinen zajistit přístup na místo údržby v pracovních dnech od 7,00 do 19,00 hodin, pokud nebude smluvními stranami dohodnuto jinak.

Objednatel je povinen zajistit v rámci předání servisního místa zajistit přístup k hygienickému zařízení a možnost jejich využívání po celou dobu provádění údržby, seznámení zhotovitele s bezpečnostním řádem v budově, s hlavními uzávěry všech médií, včetně schémat zapojení hlavního rozvaděče na místě provádění preventivní servisní prohlídky plánované údržby či opravy.

Na výše uvedené servisní činnosti bude uzavřena samostatná smlouva s provozovatelem zimního stadionu. Tato smlouva bude uzavřena před předáním a převzetím hotového díla.