Investor	 : Zřizovatel: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01, Valašské Meziříčí,

IČ:00304387, zastoupené starostou Mgr. Robertem Stržínkem

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Hrachovec 210, okres Vsetín, příspěvková   organizace, IČ: 70920702, ředitelka Bc. Naďa Masaříková

Místo stavby	 : Hrachovec 210, 757 01, Valašské Meziříčí, p.č. 15, 16, k.ú. Hrachovec 647624

Městský úřad	 : MěÚ Valašské Meziříčí

Kraj 	 : Zlínský

Technická zpráva

Název akce: Projektová dokumentace MŠ Hrachovec oprava elektroinstalace

Stupeň  projektu  : DPS

PS                          : Hrachovec 210, 757 01, Valašské Meziříčí, p.č. 15,16, k.ú. Hrachovec 647624

Část 		  : SO 01 – Mateřská škola

D.1.4.4 – Elektroinstalace a bleskosvody

Číslo zakázky	  : 100/2024

Vypracoval	  : ing. Poruba

Dokument číslo: T-01

Datum : 11/2024	   							Vyhotovení:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.	rozsah  projektu

Projektová dokumentace ve stupni pro DPS řeší silnoproudou (NN) a slaboproudou (SLP) elektroinstalaci, denní, elektrické, nouzové, venkovní osvětlení a ochranu objektu před bleskem a uzemnění stávajícího objektu MŠ Hrachovec. Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 sb. a dále s vyhláškou č. 503/2006 sb. pro účely stavebního a územního řízení, nebo společného povolení v podrobnostech pro výběr dodavatele tomu odpovídajících.

Podkladem pro zpracování byl projekt část stavební, technologická, dokumentace ve stupni DSP zateplení objektu MŠ Hrachovec, dále dokumentace, včetně profesí ve stupni pro realizaci. Elektroinstalace objektu MŠ Hrachovec je původní z doby výstavby v roce 1978, kabeláže je provedena vodiči s hliníkovými jádry, v napěťové soustavě TN-C. Z hlediska využití objektu jako MŠ je toto nepřípustné. Veškeré stávající kabeláže v provedení s hliníkovými jádry budou odpojeny, zajištěny, demontovány. Je možné využít část nověji doplňovaných elektroinstalací, pokud vyhovují novým normám, tzn. jsou provedeny kabeláží s měděnými jádry a v napěťové soustavě TN-S. Projekt začíná v PRIS na vnější fasádě objektu, zde bude proveden nový přívod do rozvaděče RE. Rozvaděč RE bude proveden nově – neuspokojivý stav. Z rozvaděče RE bude kabelovým vedením napájen hlavní rozvaděč objektu RH. U služebního vchodu do objektu bude umístěno tlačítko nouzového vypnutí („TOTTAL STOP“ dle požadavku z požární zprávy). Spolu s napájecí kabeláží bude provedeno vodivé propojení vodičem kulatina FeZn průměr 10mm do HOP pod rozvaděčem RH a dále vodič pro ovládání blokace tepelných spotřebičů v objektu. Dále projekt řeší výzbroj rozvaděče RH. Z tohoto rozvaděče RH bude napájena elektroinstalace objektu. Napojení objektu na EZS, DATA bude provedeno pomocí bezdrátového připojení přes poskytovatele datových služeb stávající stav. Projekt dále řeší připojení elektrických spotřebičů – elektrický sporák, digestoř, konvektomat, trouba, příprava TUV, napájení rozvaděče kotelny na peletky, elektrické, nouzové a denní osvětlení, zásuvkový okruh 400V a okruhy 230V. Lokální datová síť bude vycházet z datového rozvaděče v kanceláři, příjem datového signálu bude bezdrátově dle místních možností po uzavření smlouvy s lokálním poskytovatelem. Ukončení bude provedeno pomocí zásuvek datových v kanceláři, herně. Dle potřeby bude provedena v části objektu WIFI. Objekt bude chráněn proti neoprávněnému vniknutí elektronickým zabezpečovacím systémem, čidla budou kombinovány s požárními. Sestava tohoto systému bude vstupní klávesnice, EZS ústředna ve skladu, akustická siréna a soustava čidel – pohybové, požární. Veškeré elektroinstalace budou vedeny pod omítkou. Důsledně bude v kabelových trasách oddělena slaboproudá a silnoproudá kabeláž elektroinstalace. Elektroinstalace je řešena kabeláží typ CYKY-J, SYKFY atd. s měděnými jádry vodičů, uložení je provedeno ve stavebních hmotách, popř. ve žlabech, trubkách plastových na omítce, stavebních hmotách, ve chráničkách. Požární zpráva, popř. požadavky na protipožární opatření nebyly ze strany investora, generálního projektanta předloženy. Vyplývají z ní požadavky na profese, na elektro realizace tlačítka „TOTAL STOP“ pro vypnutí objektu od přívodu elektrické energie. Uzemnění a ochrana před účinky blesku je popsána v samostatném odstavci technické zprávy níže. Viz výkresová dokumentace. Projektem není řešena elektroinstalace kotelny na peletky, provozovatel TEPLO sro. Valašské Meziříčí, tato elektroinstalace včetně rozvaděče RK je zánovní (2017, v této dokumentaci je zachycen její skutečný stav).

Projekt elektroinstalace byl zpracován na základě projektu stavební části, místních podmínek, požadavků investora, místního šetření a platných norem. Projekt neřeší žádné další elektroinstalace zde neuvedené.

2.	ZÁKLADNÍ  ÚDAJE  O  SILNOPROUDÝCH  ROZVODECH

2.1	Napěťová soustava

Silový obvod–přívod rozvaděče RH z rozvaděče RE, PRIS -  3+PEN stř.50 Hz  400/230V, TN-C

Rozvaděč RH			Přívod -  3+PEN stř.50 Hz  400/230V, TN-C

Vývody -  3+PE+N stř.50 Hz  400/230V, TN-S

Vývody - 1+PE+N stř.50 Hz  230V, TN-S

Ovládání – 1+N+PE stř. 50Hz 230V, TN-S

Okruhy za rozvaděčem RH výhradně – 3(1)+N+PE stř.50 Hz 400/230V TN-S a veškeré obvody za tímto rozvaděčem. Stávající podružný rozvaděč RK je napájen v napěťové soustavě TN-S.

Místem separace vodiče PEN na vodič N a PE je rozvaděč RH.

2.2	Prostředí a prostory

Prostředí dle ČSN 332000-5.51 ed.3+Z1+Z2

Stanoveno viz. příloha této projektové dokumentace číslo T-02

2.3	Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím

- základní - automatickým odpojením od zdroje ve stanoveném čase dle ČSN 33 20 00-4-41 ed.3

- doplňková - ochranným pospojováním vodivých hmot

- doplňková – proudovými chrániči s reziduálním vybavovacím proudem Irez=30mA

2.4	Instalovaný příkon, výpočtová spotřeba elektrické energie

Instalovaný příkon: Příprava TUV boiler 2kW, elektrické osvětlení do 1,85kW, nouzové osvětlení 0,02kW, technologie peletkové kotelny 0,5kW, varná deska sporák 4,5kW, myčka 2kW, vzduchotechnika, digestoř 0,5kW, lednice 0,3kW, konvektomat 4kW, elektrická trouba 2kW, zásuvkové okruhy 230V – 4kW, zásuvkový okruh 400V – 2kW, ostatní spotřebiče (EZS, DATA, ventilátory atd. – 1kW. Celkový konečný předpokládaný instalovaný elektrický příkon je cca do 25,0kW.

Činitel soudobosti je stanoven na 0,4.

Výpočtový příkon při stanoveném činiteli soudobosti = cca 10,0kW.

Výpočtový proud při instalovaném příkonu a stanoveném činiteli soudobosti = cca 3x20A, hlavní jistič navržen 400vstř. 3x25A.

Roční spotřeba elektrické energie odhadnuta na 10MWh. Bude ve velké míře závislá na využívání objektu, směnnosti provozu a dalších dnes těžko odhadnutelných faktorech.

2.5	Stupeň dodávky elektrické energie

Dodávka III. stupně dle ČSN 341610

2.6	Uzemnění a ochrana před bleskem

Bude provedena jímací soustava na objektu v charakteru a provedení dle výše citované normy.

Ochrana vnější objektu před bleskem bude provedena dle ČSN EN 62305-1 až 5 ve znění platných dodatků a edic. Uzemňovací soustava objektu je vytvořena položením pásku FeZn 30x4 mm k základům objektu okolo objektu do nezámrzné hloubky - min. 800mm hluboko dle výkresu E-10, který je součástí této projektové dokumentace. Bude prověřen stav stávajících dvou svodů a budou použity – po doplnění – dle výkresu E-10. Doplnění - výkopové práce základů objektu budou provedeny po předchozím zajištění stávajících zemních sítí strojně s ručním dočištěním. Bude doplněna stávající zemnící soustava. Tyto výkopové práce budou provedeny v rámci stavební připravenosti profese stavební. Na tuto zemnící soustavu budou uzemněny veškeré vodivé hmoty jímací soustavy, svodové a zemnící soustavy objekt proti účinkům blesku a přípojky nn (vodiče PEN). Vývody této zemnící soustavy budou provedeny do objektu do místnosti Zádveří – místo umístění hlavního rozvaděče objektu RH (přesné místo bude upřesněno při realizaci). Tyto vývody budou provedeny kulatinou FeZn průměr 10mm v zemi, mimo zemní výkop pak průměr 8mm.

Počet svodů na objektu byl stanoven dle výše uvedené normy a tento objekt byl zařazen takto: Obvod půdorysný objektu – cca 67 m, hladina ochrany LPL – III, třída ochrany LPS – III, metoda Valivé koule, doplněná o Ochranný úhel, vzdálenost svodů od sebe max. 15m (dle technických místních možností). Dle normy je potřeba uvažovat o svodech ve vzdálenosti max. 15m, v tomto případě je potřeba instalovat min. 5 svodů. Tyto budou v počtu 5 instalovány dle výkresu E-10. Typ jímací soustavy vzhledem ke stavu a typu střechy – hřebenová, výškově heterogenní doplněná o jímače ve výšce nad střechou min. 1000mm. Veškeré provedení prvků jímací, svodové a uzemňovací soustavy bude v provedení AlMgSi, v zemi pak typu FeZn. V zemi budou všechny prvky spojovací a případné sváry na zemnící soustavě důsledně opatřeny asfaltovým nátěrem – ochrana před korozí. Všechny prvky budou nástěnné, uchycené na podkladu – střešní krytina, vnější fasáda – nástěnné provedení. Před montáží je potřeba ověřit daný typ krytiny střechy z hlediska možnosti použití navržených prvků. Projekt část stavební uvádí typ krytiny: keramická taška. Montážní práce budou provedeny na střeše z pomocné plošiny, žebře a úvazku a montážních podložek v rámci možností s ohledem na šetrnost a možnost poškození střešní nové krytiny.

3.     Technické řešení

3.1	Stávající přípojka nn pro objekt č.p. 210, MŠ Hrachovec

Objekt je v současné době samostatným odběrným místem z DS NN s hodnotou hlavního jističe 3x25A. Bude zachováno, přípojka nn pozice rozvaděče elektroměrového RE. Bude pouze provedena výměna napájecího vedení mezi PRIS a RE v délce cca do 10m za kabel s měděnými jádry.  Stávající kabel typ AYKY bude demontován. Bude prověřeno vodivé pospojení PRIS a RE na zemnící soustavu objektu. Rozvaděč RE bude v provedení pro instalaci trojfázového dvousazbového elektroměru s přímým měřením spotřeby elektrické energie do 3x40A. Z rozvaděče RE bude kabelovým vedením typ CYKY-J 4Bx16mm2 napájen hlavní rozvaděč objektu RH. Jak PRIS, tak RE bude koncipován pro jedno SOM – objekt MŠ Hrachovec. Spolu s napájecí kabeláží bude provedeno vodivé propojení vodičem kulatina FeZn průměr 10mm do HOP pod rozvaděčem RH a dále vodič pro ovládání blokace tepelných spotřebičů v objektu. Boiler kombinovaný s elektrickou vložkou pro rezervní přípravu TUV je umístěn v kotelně na peletky v I.PP objektu MŠ Hrachovec. Viz výkres dispozice elektroinstalace I.PP -  výkres číslo E-03.

Rovněž dimenze přípojky nn je provedena pro případné budoucí zvýšení hodnoty hlavního jističe až na 3x40A. Toto bude upřesněno v případě nedostatečné hodnoty hlavního jističe.

3.2	Hlavní rozvaděč objektu RH

Umístění rozvaděče RH bude v prostoru I.NP v místnosti chodba za vstupními dveřmi pro personál na místě stávajícího RH. Kabeláž napájení nn z PRIS bude provedena v chráničce na připojovací svorky hlavního vypínače. Rozvaděč RH bude osazen přepěťovou ochranou I. + II. stupně. Rozvaděč RH je navržen jako plastový/oceloplechový rozvaděč zapuštěný, s rozměry dle výkresu výška 800mm, šíře 800mm a hloubka 150mm. Elektrické krytí IP min. 40/20. Zkratová odolnost je dána nadřazeným rozvaděčem RE, přípojkovou skříní PRIS a přívodním kabelem s jištěním. Tyto hodnoty distribuční sítě nízkého napětí nejsou známy, předpokládá se minimální hodnota 6kA. Jmenovitý proud rozvaděče RH je uvažován max. 3x63A. Přepěťové ochrany III. stupně budou umístěny v zásuvkách u jednotlivých koncových elektronických zařízení v kanceláři, herně. Upřesní, nebo potvrdí investor – zaznačeno ve výkresech. Za vstupními dveřmi do objektu u RH je umístěno tlačítko TOTAL STOP pro vypnutí celé elektroinstalace objektu. V rozvaděči RH jsou vývody pro elektrická zařízení instalované v objektu dle seznamu odstavce – instalovaný příkon této technické zprávy, peletkový kotel s podavačem, oběhová čerpadla, pro elektrické, nouzové a venkovní osvětlení, zásuvkový okruh 400V, sporák, konvektomat, digestoř, trouba, myčka, zásuvkové okruhy 230V, vývody pro rozvaděč DATA, EZS, vstupní systém atd. Rozvaděč RH napájí stávající rozvaděč RK včetně napájení technologie kotelny na peletky v I.PP objektu MŠ. Ostatní nevyzbrojené rezervy výkonové a prostorové jsou rezervou pro připojení dalších elektrických zařízení. Viz výkresy přehledového schématu rozvaděče RH, část I., II. a III s označením E-06 až E-08.

  - Elektroinstalace silnopr., slaboproudá objektu, elektrické osvětlení, slaboproudá

Vychází z rozvaděče RH, tento rozvaděč je určen pro napájení celého objektu (I.NP a půda – pouze elektrické osvětlení a zásuvkový okruh, rezerva pro rozvaděč půdy, půdní vestavby). Elektroinstalace silnoproudá bude důsledně prostorově oddělena od kabeláže slaboproudé. Převažuje elektroinstalace zásuvková a světelná (elektrické a nouzové osvětlení) elektroinstalace.  Jsou použity nástěnná svítidla s LED s krytem IP43, LED 36W-40W – typ upřesněn ve výpočtu, přisazená na stropě. V herně budou použita svítidla splňující požadavek na UGRl menší jak 19. Dále toto osvětlení je doplněno svítidly LED nástěnnými v prostoru půdy, venkovním prostoru. Objekt bude temperovaný kotlem na peletky, doplněný s přípravou teplé užitkové vody (boiler), včetně doplňkového elektrického ohřevu.

Na vnější fasádě nad vstupními dveřmi jsou navržena svítidla LED 20W, IP54 s pohybovými a stmívacími čidly, popř. ovládané spínači velkoplošnými IP43 – venkovní osvětlení. Lokální datová síť bude vycházet z datového rozvaděče umístěného v kanceláři, doplnění je možno o zařízení WIFI, bude upřesněno, příjem datového signálu bude bezdrátově dle místních možností po uzavření smlouvy s lokálním poskytovatelem datových služeb. Ukončení bude provedeno pomocí zásuvek datových v kanceláři, herně. Objekt bude chráněn proti neoprávněnému vniknutí elektronickým zabezpečovacím systémem. Sestava tohoto systému bude vstupní klávesnice, EZS ústředna v kanceláři, akustická siréna a soustava čidel – pohybové, požární. Vedle rozvaděče RH bude instalována zásuvka 400V/16A/30mA/3+N+PE. Napojení stávajícího konvektomatu, sporáku elektrického - tyto elektroinstalace budou napojena přes hlavní servisní vypínače a dále šnůrou ohebnou typ CSTG. Bude důsledně provedeno doplňující pospojení. Dle požární zprávy, požadavku budou ve vybraných místnostech instalovány požární autonomní hlásiče. Elektroinstalace je navržena kabeláží typ CYKY-J s měděnými jádry vodičů, uložení je provedeno ve stavebních hmotách, popř. ve žlabech, trubkách plastových na omítce, stavebních hmotách, ve chráničkách, přiznané na dřevěných obkladech. Kabeláž bude vedena v trubce plastové, popř. liště vkládací. Rozbočení kabeláže bude provedeno v krabici instalační na omítce IP min. 20. Dispozice elektroinstalace I.PP, I.NP je zachycena na výkrese E-03, E-04.

V prostoru herny, kanceláře, skladu kuchyně jsou navrženy datové zásuvky. Počet bude upřesněn investorem. Celý vnitřní prostor objektu bude střežen elektronickým zabezpečovacím systémem. Počet a typ čidel bude rovněž upřesněn. Kabeláž SLP bude vedena v samostatné trase odděleně dle výkresu.

3.4.	Denní a umělé osvětlení

Pro vybrané prostory, místnosti jednotlivých objektů byly provedeny výpočty denního a elektrického osvětlení. Jako referenční byly vybrány prostory herna, kuchyň a kancelář. Všechny vybrané prostory splňují požadavky na denní osvětlení. Viz dokument číslo T-04, T-05 výpočty denního a elektrického osvětlení. Viz přiložené výpočty denního a elektrického osvětlení.

Část: Umělé osvětlení, nouzové osvětlení

Tabulka osvětlenosti jednotlivých prostor dle ČSN EN 12464-1 (březen 2012), ČSN 360450, ČSN  360452

Hodnoty osvětlenosti platí pro další méně významné místnosti podobného významu v objektu přiměřeně dle tabulky. Hodnoty vycházejí z tabulky 1 – Základní rozsahy intenzit osvětlení normy ČSN 360452.

4.2  Právní předpisy a technické normy

Tato technická dokumentace vychází z následujících norem a předpisů:

ČSN  33 2000 – 1             Elektrické instalace budov – Část 1: Rozsah platnosti, účel a základní hlediska

ČSN  33 2000 – 2 -21       Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 2: Definice – kapitola 21:

Pokyn k používání všeobecných termínů

ČSN  33 2000 – 3             Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 3: Stanovení základních

charakteristik

ČSN   33 2000 – 4 – 41ed. 3    Elektrické instalace nízkého napětí – část 4 – 41: Ochranná opatření pro zajištění

bezpečnosti – Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN   33 2000 – 4 – 43    Elektrické instalace budov – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 43: Ochrana proti

nadproudům

ČSN   33 2000 – 4 – 443  Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola

44: Ochrana před přepětím – Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím

přepětím

ČSN   33 2000 – 4 – 46   Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 4: Bezpečnost – Kapitola 46:

odpojování a spínání

ČSN   33 2000 – 5 – 51 ed.3+Z1+Z2

Elektrická instalace budov – Část 5 – 51: Výběr a stavba elektrických zařízení –

všeobecné předpisy

ČSN   33 2000 – 5 – 52   Elektrotechnické předpisy – Elektrická zařízení – Část 5: Výběr a stavba elektrických

zařízení – Kapitola 52: Výběr soustav a stavba vedení

ČSN   33 2000 – 5 – 523 Elektrické instalace budov – Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení – Oddíl 523:

dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN   33 2000 – 5 – 54   Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5 – 54: Výběr a stavba elektrických zařízení

Uzemnění, ochranné vodiče a vodiče ochranného pospojování

ČSN   33 2000 – 7 – 701  Elektrické instalace nízkého napětí – Část 7 – 701: Zařízení jednoúčelová a ve

zvláštních objektech – Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN   EN 12 164 – 1        Světlo a osvětlení – Osvětlení pracovních prostorů – Část 1: Vnitřní pracovní

prostory

ČSN    36 0450                  Umělé osvětlení vnitřních prostorů

ČSN   EN 50110 – 1          Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN   EN 60445                Základní a bezpečnostní principy pro rozhraní člověk – stroj, značení a identifikaci

Označování svorek zařízení a konců vodičů

ČSN  EN 60446                Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk -stroj, značení a identifikaci –

Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN  EN  60529               Stupně ochrany krytem ( krytí – IP kód )

ČSN   73 6005                  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

ČSN  EN 62 305 – 1         Ochrana před bleskem – Část 1: Obecné principy

ČSN  EN 62 305 – 2         Ochrana před bleskem – Část 2: Řízení rizika

ČSN  EN 62 305 – 3         Ochrana před bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN  EN 62 305               Ochrana před bleskem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

5. Bezpečnostní předpisy

5.1	 Obsluhu elektrické instalace mohou provádět pouze pracovníci s předepsanou elektrotechnickou

kvalifikací dle vyhlášky v platném znění.

5.2	Montáž, opravy a údržbu elektrické instalace (zařízení) mohou provádět pouze pracovníci

s předepsanou elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky v platném znění.

5.3	Před uvedením do provozu se musí vyhotovit na veškerém elektrickém zařízení výchozí revize

pracovníkem s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky v platném znění.

5.4	 Elektroinstalační práce musí být realizovány v souladu s platnými zákony, vyhláškami, nařízeními

vlády a platnými technickými normami

5.5	Provozovatel je povinen prokazatelně poučit osoby pracující při obsluze el. Zařízení o jejich činnosti a funkci. Obsluha může provádět jen ty činnosti na el. zařízení na které byla poučena. Může se dotýkat pouze těch částí el zařízení, která jsou pro obsluhu určeny. Obsluha nesmí provádět práce na elektrickém zařízení a zásahy do konstrukce elektrických zařízení.

6. Závěr

6.1	Tato technická dokumentace je vypracována podle platných právních předpisů, vyhlášek a technických norem vztahujících se na elektrickou instalaci ( zařízení ) řešeno v této dokumentaci.

6.2	Po montáži elektrické instalace (zařízení ) se musí vyhotovit technická dokumentace skutečného provedení ( případně provedené změny a odchylky zakreslit do technické dokumentace) projektantem. Výkresová dokumentace elektrické instalace musí být spolehlivě uložena ( archivována ) a doplňována podle skutkového stavu elektrické instalace.

6.3	Projektant nenese žádnou odpovědnost za změny provedené bez jeho písemného souhlasu

6.4	Rozměry v technické dokumentaci je nutné při realizaci přizpůsobit reálným mírám a podmínkám na stavbě