Technická specifikace

Výměna osobního výtahu v budově MěÚ na ulici Zašovská 784 ve Valašském Meziříčí

Místo realizace:	MěÚ Zašovská 784,

757 01 Valašské Meziříčí

Předmět:

Instalace nového osobního výtahu v budově MěÚ Zašovská 784, 757 01 Valašské Meziříčí

Jedná se o výměnu 1 kusu stávajícího osobního výtahu za nový.

Zadávací podmínky

V zadávacích podmínkách je stanoven kvalitativní a dodavatelský standard.

Předmět zakázky

Výměna stávajícího osobního výtahu A10 těchto parametrů:

Provedeni výtahu: 	Elektricky, trakční, osobní

Třída výtahu:		I.

Nosnost výtahu: 	250 kg

Počet stanic: 		9

Počet nástupišť: 	9

Dopravní zdvih: 	22,355 m

Dopravní rychlost: 	1,00 m/s

Řízení výtahu: 		el. tlačítkové sběr dolů

Výtahový stroj: 		Převodový

Nosné orgány: 		Ocel lana 4 x P.10

Lanový převod: 	1 : 1 přímé zavěšení

Požadavky (nový výtah):

Nosnost výtahu:	450 kg

Počet stanic		9

Počet nástupišť:	9

Dopravní rychlost	do 1 m/s včetně

Řízení výtahu:		el. tlačítkové, sběr dolů

Výtahový stroj:		jedno rychlostní převodový asynchronní motor,

nebo bezpřevodový synchronní stroj,

řízení VVVF  - frekvenční řízení

Klec:			neprůchozí

Obecná charakteristika řešení výtahové šachty:

Výtah bude umístěn v nové ocelové konstrukci výtahové šachty, protiváha bude umístěna vedle klece. Ohrazení výtahové šachty bude z materiálu splňující požadavky ČSN EN 81-20 ed.2:2021. Přednostně doporučujeme opláštění SDK konstrukcí s větší pevností např. fermacell, čelní portály budou provedeny jako plné plechové v souvislosti s náhradou původních dveří novými.

Výtahové části a komponenty specifikované a také komponenty touto dokumentací nespecifikované musí splňovat požadavky norem ČSN EN 81-20 ed.2 a ČSN EN 81-50 ed.2.

Výtah bude uváděn na trh v plné shodě s požadavky zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

Výtah bude splňovat požadavky nařízení vlády č. 122/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a bezpečnostních komponent při jejich dodávání na trh.

Na výtah bude před uvedením do provozu dodavatelem výtahu vystaveno EU prohlášení o shodě, které prokazuje splnění základních technických požadavků.

Před uvedením do provozu bude provedeno oznámeným subjektem posouzení shody podle Nařízení vlády č. 122/2016.

Po zkoušce bude k výtahu vydán oznámeným subjektem certifikát o shodě.

Strojovna výtahu: n

Zůstane stávající. Nový výtah bude s lanováním 1:1 nebo dle řešení jednotlivých návrhů dodavatelských firem. Pokud dojde ke zhotovení nových otvorů v podlaze strojovny, je nutné původní otvory zalít betonem (nebo jiným vhodným způsobem zapravit). Pro zvýšení zatížení podlahy, musí být vypracován statický posudek, zajistí dodavatel výtahu. Otvory v podlaze strojovny doporučujeme provádět výhradně za použití jádrového vrtání.

Pro přístup do strojovny bude dodán nový hliníkový žebřík včetně ocelového uchycovacího prvku zavěšení pro přístup do strojovny.

Přívod motorového proudu:

K hlavnímu vypínači ve strojovně je nutné zhotovit nové přívodní vedení pro příkon motoru cca do 6 kW. Přívod musí být doložen projektovou dokumentaci, výchozí revizní zprávou. Přívodní vedení bude taženo mimo výtahovou šachtu. Zajistí dodavatel výtahu.

- Osvětlení strojovny a přístupových cest:

- Intenzita osvětlení na podlaze min.200 lx, dle příslušné ČSN  EN 81-20.

- Hlavní vypínač:

- Hlavní vypínač – nový dle ČSN EN 81-20 ed.2:2021.

- Výtahový stroj:

- Bude dodán nový. Požadujeme zachování výtahové strojovny a převodový stroj.

- Záruku na výtahový stroj požadujeme v délce deseti let.

- Dodaný výtahový stroj musí držet dodavatel výtahu skladem, po celkovou dobu záruky výtahu.

Omezovač rychlosti:

nový, dle požadavku ČSN EN 81-20 ed.2:2021

Drážka pro lanko omezovače bude tvrzená. Dodávka lana bude doložena objednávkou s uvedenou zakázkou a místem instalace, po případě výrobním certifikátem / EC výrobním prohlášením dle DIN EN).

Koncový vypínač:

Koncový vypínač nový dle ČSN EN 81-20 ed.2:2021.

Výtahový rozvaděč:

Mikroprocesorový, s frekvenčním řízením, umístění ve strojovně. Výtahový rozvaděč může být vybaven nouzovým sjezdem do nejbližší stanice a bude vybaven funkcí - tzv. před otevíráním klecových dveří.

- Nosné orgány:

- Za nosné orgány požadujeme použít ocelová lana.

##### Osvětlení výtahové šachty:

- Nové osvětlení šachty bude řešeno dle požadavku normy ČSN EN 81-20 ed.2:2021

##### Větrání výtahové šachty:

- Otvory v podlaze strojovny.

- Vodítka klece:

- Budou dodány nové dle návrhu dodavatele. Sběrače oleje řešit jako ocelové misky a umístit pod vodítko. Nové vodítka budou namontována (ustaveny) s maximální možnou přesností a tuhostí. Doporučuji zvážit montáž kotev do betonového schodiště okolo výtahové šachty, samozřejmě s přihlédnutím nenarušení statiky schodiště.

Vodítka závaží:

Drátová vodítka demontovat. Dodat nová vodítka T50. Podepřená. Sběrače oleje řešit jako ocelové misky a umístit pod vodítko.

Závaží:

Stávající závaží demontovat. Nové závaží – ocelový rám, výplň ocelové sochory.

- Šachetní dveře:

- Stávající ruční dveře demontovat.

- Nové dveře ruční jednokřídlové, průhledové okénko se sklem tl. 6 mm velikost 80 x 1 000 mm. Požární odolnost šachetních dveří není požadována.

- Výtahová klec:

Dodána celokovová, neprůchozí, s automatickými busovými dveřmi s okýnkem, povrch klece komaxit. Na zadní stěně kabiny bude madlo a nad madlem zrcadlo do poloviny zadní stěny. Šachetní ruční dveře budou s certifikovanou dveřní uzávěrou. Ovládací panel v kleci bude s kulatými tlačítky a potvrzením volby prosvětlením ovladačů, ovladačem otevřeni dveří, TFT displejem, indikací přetížení klece, ovladačem nouzové signalizace a nouzového osvětleni dle požadavků EN 81-20. Bude zde hovorové obousměrné dorozumívací zařízení pro přivolání servisního zásahu v případě poruchy, akustický signál dojezdu klece do stanice, komunikační zařízení mezi kabinou a strojovnou. Dále zde bude větrání klece. Osvětleni stropu klece LED bodovkami. Venkovní ovladače (přivolavače) ovládací panel s tlačítkovými prosvětlovacími přivolavači v provedení nerez.

Tlačítková kazeta pro 9 úrovní, ANTIVANDAL, prosvětlovací tlačítka, písmo čitelné hmatem, signalizace přetížení, tlač. otevírání a zavírání aut. dveří, klíčový ovladač na zajištění klecových dveří do zavřeného stavu, nouzové osvětlení, INTERCOM s připojením do GSM sítě.

GSM brána bude dodána včetně dobité sim-karty (výše kreditu min. 200,- Kč).

Hlasové oznámení příjezdu klece do stanice-hlásič pater, digitální ukazatel polohy v kleci.

- Výtahová klec bude vyrobena tak, aby bylo zajištěno její spolehlivé odvětrávání např. i za pomoci cizí ventilace, aktivace ventilace pomocí tlačítka na ovládacím panelu.

- Zachycovače:

- Obousměrné klouzavé zachycovače dle požadavků ČSN EN 81-20 ed.2:2021.

Nárazníky:

- Pod klecí a pod závažím budou umístěné pryžové nárazníky s nelineární charakteristikou dle ČSN EN 81-20 ed.2:2021.

Elektroinstalace

Instalace musí být vhodně chráněna provedením jejího uložení dle platných ČSN EN, a dle PBŘ.

Prohlubeň:

V prohlubni výtahové šachty požadujeme montáž tzv. kesonu – plechová vana síla plechu min. 4 mm, včetně veškerých stavebních prací s tímto spojených.

Stavební práce:

Veškeré stavební práce související s provedením nového osobního výtahu (rozšíření výtahové prohlubně, úprava nástupní hrany jednotlivých stanic, zapravení styku opláštění výtahové šachty a navazujících stávajících stavebních konstrukcí, stavební úpravy strojovny, opravy stavebních povrchů a konstrukcí dotčených výstavbou).

Styk opláštění výtahové šachty a schodiště (sokl) bude opatřen omyvatelným nátěrem. Stávající ocelová konstrukce šachty bude opatřena uceleným nátěrovým systémem pro danou třídu prostředí.

Prosklená stěna v poslední stanici:

Stávající drátěná stěna se demontuje a vzniklý prostor bude osazen novou lakovanou ocelovou konstrukcí s výplní bezpečnostním sklem. Ocelová konstrukce bude kotvena do st. konstrukce podesty a stropu.

Montáž výtahu:

Montáž výtahu proběhne dle dodacích podmínek a uzavřené SOD.

Investor požaduje dodávku - „na klíč“ - tj. demontáž stávajícího výtahu, dodávku a montáž nového výtahu, certifikát oznámeného subjektu, likvidaci demontovaného výtahu a stavebního odpadu.

Součástí dodávky je vypracování dokumentace pro povolení stavby a zajištění povolení záměru u stavebního úřadu.

Celé dílo bude realizováno dle platných zákonů, vyhlášek, norem.