Investor	 : Zřizovatel: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01, Valašské Meziříčí,

IČ:00304387, zastoupené starostou Mgr. Robertem Stržínkem

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Hrachovec 210, okres Vsetín, příspěvková   organizace, IČ: 70920702, ředitelka Bc. Naďa Masaříková

Místo stavby	 : Hrachovec 210, 757 01, Valašské Meziříčí, p.č. 15, 16, k.ú. Hrachovec 647624

Městský úřad	 : MěÚ Valašské Meziříčí

Kraj 	 : Zlínský

Protokol stanovaní vnějších vlivů a prostor - návrh

Název akce: Projektová dokumentace MŠ Hrachovec oprava elektroinstalace

Stupeň  projektu  : DPS

PS                          : Hrachovec 210, 757 01, Valašské Meziříčí, p.č. 15,16, k.ú. Hrachovec 647624

Část 		  : SO 01 – Mateřská škola

D.1.4.4 – Elektroinstalace a bleskosvody

Číslo zakázky	  : 100/2024

Vypracoval	  : ing. Poruba

Dokument číslo: T-03

Datum : 11/2024	   							Vyhotovení:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Návrh protokolu  č.  01/2024   o stanovení vnějších vlivů a prostor

vypracovaný dne 25.11.2024

Dokument číslo: T-02

Provozovatel, investor objektu: Zřizovatel: Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01,

Valašské Meziříčí, IČ:00304387, zastoupené starostou Mgr. Robertem Stržínkem

Mateřská škola Valašské Meziříčí, Hrachovec 210, okres Vsetín, příspěvková  organizace,

IČ: 70920702, ředitelka Bc. Naďa Masaříková

Objekt, místnost: SO-01 objekt Mateřské školy, Hrachovec č.p. 210, 757 01, Valašské Meziříčí,

p.č. 15,16, k.ú. Hrachovec 647624

1. Složení komise:

Předseda: 	Zástupce investora, ředitelka

Členové:	Zástupce vedoucího provozovny, správcová

Požární technik

Technolog, projektant elektro

2. Použité  podklady:

- technická dokumentace objektu stavební

- dokumentace dodavatelů, požadavky ostatních profesí spolupracujících na projektu

- ústní jednání s investorem, původní projekt

3. Popis objektu, technologie – zařízení:

Objekt mateřské školky. Původní objekt z z roku cca 1978, po dobu existence prošel drobnými stavebními úpravami. Objekt je o jednom nadzemním a jednom podzemním podlažím. Objekt je částečně podsklepen zázemím – kotelna na peletky, sklady. Objekt je s betonovými základy, zděné obvodové zdivo, zděné příčky, malá část příček je zhotovena ze sádrokartonu. Objekt má plastová okna, dveře, výplně otvorů, je nedávno zateplen, je na něm zhotovená vnější ochrana objektu před účinky blesku. Nově tato ochrana bude doplněna na stav vyhovující nové normě. Objekt slouží výhradně jako dětská škola. Objekt má kuchyň se zázemím pro přípravu jídla, zázemí, sklad pomůcek, zahradu pro sportovní aktivity dětí. Část objektu (kotelna na peletky, zásobních technologie vytápění není tímto projektem řešena.

4. Nebezpečné látky:

Dle účelu objektu – MŠ, sklad, zázemí, atd., tyto látky se v objektu nebudou vyskytovat.

5. Určení vnějších vlivů dle ČSN 332000-5.51, ed.3:

Viz příloha tohoto objektu, s označením T-03

6. Stanovení nebezpečných prostorů dle ČSN EN60079-10-1 ed.2:

V objektu není nebezpečí z hlediska této ČSN. Viz níže.

- Přílohy:

- Příloha č.1 :      Stanovení vnějších vlivů a prostor

Výkresy:           Dispozice elektroinstalace I.PP, I.NP.

KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  ČSN EN  60721-3-3, ČSN EN  60721-3-4  (ČSN 03 8900):

K   Klimatické podmínky

Z    Zvláštní klimatické podmínky

B    Biologické podmínky

C    Chemicky aktivní látky

S     Mechanické podmínky

M    Mechanicky aktivní látky

V tabulkách v příloze jsou uváděny jen soubory tříd.

Návrh protokolu stanovení vnějších vlivů a prostor pro nově vzniklé prostory. Provozovatel je povinen po roce provozování tento návrh protokolu aktualizovat a schválit jeho definitivní podobu dle poznatků z provozu díla v uplynulém roce.

Určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5.51 ed.3+Z1+Z2:

Ve smyslu protokolu o určení prostředí č. 01/2024  se pro všechny řešené prostory provozní budovy stanovují následující vlivy:

| Prostředí | Charakteristika | Označení |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teplota okolí | AA 5 |  |
|  | Atmosférické podmínky v okolí | AB 5 |  |
|  | Nadmořská výška | AC 1 |  |
|  | Výskyt vody | AD 1 |  |
|  | Výskyt cizích pevných těles | AE 1 |  |
|  | Výskyt korozívních nebo znečišťujících látek | AF 1 |  |
|  | Mechanické namáhání - rázy | AG 1 |  |
|  | Mechanické namáhání - vibrace | AH 1 |  |
|  | Mechanické namáhání - ostatní |  |  |
|  | Výskyt rostlinstva nebo plísní | AK 1 |  |
|  | Výskyt živočichů | AL 1 |  |
|  | Elektromagn., elektrostatická, nebo jiná ion. působení | AM 1 |  |
|  | Elektromagnetické jevy s nízkým kmitočtem (šířené vedením indukcí nebo vyzařováním) |  |  |
|  | Harmonické, meziharmonické | AM-1-1 |  |
|  | Signální napětí | AM-2-1 |  |
|  | Změny amplitudy napětí | AM-3-1 |  |
|  | Neustálené napětí | AM-4 |  |
|  | Změny kmitočtu | AM-5 |  |
|  | Indukované napětí nízkého kmitočtu | AM-6 |  |
|  | Stejnosměrný proud v obvodech střídavého proudu | AM-7 |  |
|  | Vyzařovaná magnetická pole | AM-8 |  |
|  | Elektrická pole | AM-9-1 |  |
|  | Indukované oscilující napětí nebo proudy | AM-21 |  |
|  | Šířené vedením, jednosměrně vedené v časovém měřítku nanosekund | AM-22-1 |  |
|  | Šířené vedením jednosměrně vedené v časovém měřítku milisekund nebo mikrosekund | AM-23-1 |  |
|  | Oscilační přechodové jevy šířené vedením | AM-24-1 |  |
|  | Jevy vyzařované s vysokým kmitočtem | AM-25-1 |  |
|  | Elektrostatické výboje | AM-31-1 |  |
|  | Ionizace | AM41-1 |  |
|  | Sluneční záření | AN 1 |  |
|  | Seismické účinky | AP 1 |  |
|  | Bouřková činnost | AQ 1 |  |
|  | Pohyb vzduchu | AR 1 |  |
|  | Vítr | AS 1 |  |
| Využití | Charakteristika |  |  |
|  | Schopnost lidí | BA 1 |  |
|  | Elektrický odpor lidského těla | BB |  |
|  | Dotyk osob s potenciálem země | BC 1 |  |
|  | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD 1 |  |
|  | Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek | BE1 |  |
| Konstr. budov | Charakteristika |  |  |
|  | Stavební materiály | CA 1 |  |
|  | Konstrukce budov | CB 1 |  |

Ostatní vlivy jsou určeny v jednotlivých prostorech specificky

Název prostoru: Označení: I.PP dle legendy místností sklepy I.NP dle legendy místností Doporučená perioda revize elektro zařízení – 4 roky

KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-4:

4K2/4Z6/4B1/4C2/4M2/4S4

Určení vnějších vlivů dle ČSN 3320000-5.51 ED.3:

| Kategorie | Článek | Charakteristika | Označení | Poznámky: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostředí |  | Teplota okolí | AA3,AA4 |  |
|  |  | Atmosférické podmínky v okolí | AB3,AB4 |  |
|  |  | Výskyt vody | AD1 |  |
|  |  | Výskyt cizích pevných těles | AE6 |  |
|  |  | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF2 |  |
|  |  | Mechanické namáhání - rázy | AG1 |  |
| Využití |  | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 |  |
|  |  | Dotyk osob s potenciálem země | BC3 |  |
|  |  | Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek | BE1 |  |

V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory které, nezvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (normální).

Pro prostory s výskytem vody dále platí ustanovení ČSN 332000-7-701  čl. 701.512.2  a 701.32 N5 :

Znění čl.701.32N5:

Umývací prostor je ohraničen svislou plochou (svislými plochami) procházející obrysy umyvadla, umývacího dřezu a zahrnuje prostor pod i nad umyvadlem, umývacím dřezem, podlahou a stropem.

Umývací prostor je znázorněn na obr. 701 NL v této ČSN.   Provedení el. zařízení musí být instalováno

v souladu s těmito výše uvedenými články.

Název prostoru: Označení: ### WC, umyvadlo, sprcha, kuchyňská linka (kuchyň) dřez Viz výkresová dokumentace dispozice I.NP

Tento prostor je posuzován ve smyslu ČSN332000-7-701 oddílu 701:

Klasifikace zón ve smyslu čl. 701.3 :

Zóna 0 (čl-701.32.1): Vnitřní prostor sprch vymezený podlahou a rovinou ve výšce 0,05m nad podlahou,  ohraničena svislými plochami s poloměrem 0,60m od  sprchových  hlavic. Zóna 1 (čl.701.32.2): Je ohraničena horní rovinou zóny 0 a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25m nad podlahou, svislými plochami  (obalujícími sprchový prostor)s poloměrem od sprchových   hlavic.

Zóna 2 (čl.701.32.3): Je ohraničena svislou plochou na vnější straně zóny 1 a rovnoběžnou svislou plochou vzdálenou 0,6m vně od zóny 1, dále podlahou a vodorovnou rovinou ve výšce 2,25m nad podlahou.

Název prostoru: Označení: Veškerý venkovní prostor objektu bez označení Doporučená perioda revize elektro zařízení – 2 roky

KLASIFIKACE  PODMÍNEK  PROSTŘEDÍ  DLE  EN  60721-3-4:

4K2/4Z6/4B1/4C2/4M2/4S4

Určení vnějších vlivů dle ČSN 3320000-5.51 ED.3:

| Kategorie | Článek | Charakteristika | Označení | Poznámky: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prostředí |  | Teplota okolí | AA3,AA4 |  |
|  |  | Atmosférické podmínky v okolí | AB3,AB4 |  |
|  |  | Výskyt vody | AD3 |  |
|  |  | Výskyt cizích pevných těles | AE5 |  |
|  |  | Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek | AF2 |  |
|  |  | Mechanické namáhání - rázy | AG1 |  |
| Využití |  | Podmínky úniku v případě nebezpečí | BD1 |  |
|  |  | Dotyk osob s potenciálem země | BC3 |  |
|  |  | Povaha zpracovávaných nebo sklad. látek | BE1 |  |

V pojetí ČSN EN 611140 ed. 3, čl. 4.4 se jedná o prostory které, zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem (Nebezpečné).