## Osvětlení ZS
Zimní stadion Valašské Meziříčí
Výměna stávajícího osvětlení ledové plochy za LED osvětlení
Označení parametru | Referenční list o splnění technických parametrů, vlastností svítidla a parametrů projektu dle požadavků zadavatele | Parametr | Požadavek | Parametr nabízeného svítidla / projektu
(doplní uchazeč)
1 | Splnění min. předepsaných hodnot osvětlení stanovených dle ČSN EN 12193 v posledním platném znění, dle tabulky A1 – Lední hokej ve vnitřních prostorách, Třída I.:
1.1 | Střední hodnot osvětlenosti - Em horizontální (v úrovni hrací plochy) | ≥ 750 lx | ANO
1.2 | Rovnoměrnost - U2 horizontální | ˃ 0,7 | ANO
1.3 | Index podání barev - Ra | ˃ 80 | ANO
1.4 | Index oslěnění - UGR | ˂ 25 | ANO
2 | Hodnoty Em horizontální, U2 horizontální a Rg použité ve výpočtu světelné simulace byly součástí protokolárního předání. Ve světlené simulaci bude stanoven činitel údržby, který je dle TNI 36 0451 v posledním platném znění určen následovně:
2.1 | Činitel údržby - MF | 0.75 | ANO
3 | V rámci světelné simulace požaduje objednatel, aby všichni uchazeči použili stejné odraznosti povrchů v oblasti hrací plochy a to následovně:
3.1 | strop | 30 % | ANO
3.2 | stěny | 10 % | ANO
3.3 | podlaha | 70 % | ANO
4 | Rovina pro vyhodnocení výše uvedené osvětlenosti je dle ČSN EN 12193:
4.1 | Velikost roviny pro hodnocení | 30 x 60 m | ANO
4.2 | rastr kontrolních bodů | 17 x 9 | ANO
5 | Navržená svítidla musí být vhodná pro použití na zimním stadionu, kde se vyskytuje specifické prostředí (zejména vysoká vlhkost a riziko její kondenzace). | ANO/ NE | ANO
6 | Regulaci svítidel provádět pomocí DALI protokolu s možností jednoduchého přepínání mezi jednotlivými provozními režimy (0 /100 / 300 / 500 / 750 lx) např. manuální ovládání pomocí dotykového LED displeje s vhodnou (intuitivní) animací. | ANO/ NE | ANO
7 | Manuální ovládání je požadováno pouze z jednoho místa, které bude upřesněno v rámci fyzické prohlídky, nebo před samotnou realizací (předpokládá se umístění ve velínu strojovny). | ANO/ NE | ANO
8 | Hmotnost nových svítidel montovaných na jednu lávku nesmí překročit hodnotu 300 kg. Maximální hmotnost všech svítidel tedy může být max. 900 kg (3 x 300 kg). | ANO/ NE | ANO
9 | Požadavky na elektroinstalaci a ovládání:
9.1 | Součástí zakázky je demontáž stávající elektroinstalace a ovládání stávajících světel a následné provedení nové elektroinstalace a ovládání nových LED svítidel. | ANO/ NE | ANO
9.2 | Elektroinstalace musí být v souladu se souborem norem ČSN 33 2000 - 1 ed. 2 v posledním platném znění. | ANO/ NE | ANO
9.3 | Ve stávajícím rozvaděči budou vyměněny stávající jistící a spínací prvky. Pro zvýšenou ochranu DALI regulace a světel je požadována přepěťová ochrana. | ANO/ NE | ANO
10 | Požadavky na parametry korpusu svítidla:
10.1 | Je požadován kovový korpus, resp. slitina kovů vhodná do prostředí se zvýšenou vlhkostí | ANO/ NE | ANO
10.2 | Světelný kryt zdroje musí mít vysokou mechanickou odolnost (použito může být tvrzené sklo, odolné UV stabilní plasty, apod.) | min. IK08 | ANO
10.3 | Svítidlo musí mít vhodný kotevní systém pro bezpečné uchycení na lávky | ANO/ NE | ANO
10.4 | Minimální požadované krytí svítidla | IP 66 | ANO
10.5 | Provozní teplota svítidla - AA7 | -25°C až +55°C | ANO
11 | Požadavky na světelný zdroj:
11.1 | Náhradní teplota chromatičnosti | 4 000 K | ANO
11.2 | Životnost světelných zdrojů LED | L80B10 za 100000 hod L90B10 za 50000 hod | ANO
11.3 | Minimální měrný výkon svítidla | ˃ 145 lm/W | ANO
12 | Požadavky na elektronický předřadník:
12.1 | Stmívatelnost | ANO (protokol DALI) | ANO
12.2 | Minimální životnost svítidel | 100 000 hod | ANO
12.3 | Účiník | > 0,95 | ANO
13 | Další požadavky:
13.1 | Minimálně požadovaná záruka | 5 let | ANO
13.2 | Země původu svítidla | vyrobeno v EU | ANO
13.3 | Ověření bezpečnosti výrobku (prohlášení o shodě, certifikát ENEC, …) | ANO/ NE | ANO
13.4 | Montážní návod v tištěné podobě v českém jazyce | ANO / NE | ANO
13.5 | Katalogové listy svítidla v tištěné podobě v českém jazyce | ANO / NE | ANO
13.6 | Katalogové listy k prvkům regulace v tištěné podobě v českém jazyce | ANO / NE | ANO
13.7 | Ekologická likvidace demontovaného zařízení | ANO / NE | ANO
PROJEKT VYHOVUJE POŽADAVKŮM ZADÁNÍ VŘ : |  | ANO/ NE
Projekt nevyhovuje v těchto parametrech (doplnit čísla označení)
V……………………………. dne : Podpis oprávněné osoby, razítko : …………………………….……………