## Rekapitulace
REKAPITULACE
Název zařízení |  |  |  | Dodávka | Montáž
Zař.č.1 – Větrání předsíň muži, WC muži, umývárna – sprchy muži (m.č.204, 205, 209) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.2 – Větrání předsíň ženy, WC ženy, umývárna – sprchy ženy (m.č.207, 208, 210) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.3 – Větrání koupelna (m.č. 235, 237, 239) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.4 – Větrání úklidová místnost, předsíň, WC muži, sprchy muži (m.č. 241, 242, 243, 244, 245) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.5 – Větrání digestoře kuchyňky společenská místnost (m.č.211, 222) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.6 – Větrání chodba, chodba + schodiště (m.č.201, 202, 203) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.7 – Větrání sklad lůžkovin (m.č.223) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.8 – Větrání WC, koupelna (m.č.141, 142) : |  |  |  | 0 | 0
Zař.č.9 – Příprava pro budoucí vzduchotechniku 1.NP : |  |  |  | 0 | 0
Mezisoučet všech zařízení (Kč bez DPH) |  |  |  | 0 | 0
Pomocný materiál a práce |  |  |  | Dodávka + montáž
P.1 | Montážní materiál - kotvící, nosný | kg | 230 |  |  | 0
P.2 | Montážní materiál - těsnící, spojovací | kg | 58 |  |  | 0
P.3 | Tepelná izolace minerální vata tl.60mm + pozink oplechování | m2 | 68
P.4 | Lešení lehké a další pomocné mechanismy | kpl | 1
P.5 | Technická činnost a koordinační činnost na stavbě | kpl | 1
P.6 | Požární ucpávky | kpl | 1
P.7 | Demontáže stávající vzduchotechniky | kpl | 1
P.8 | Zaregulování vzduchotechniky + protokol o zaregulování | kpl | 1
P.9 | Doprava materiálu na stavbu | kpl | 1
P.10 | Vedlejší rozpočtové náklady | kpl | 1
P.11 | Návrh provozního řádu | kpl | 1
P.12 | Prováděcí dokumentace | kpl | 1
P.13 | Dílenská / výrobní dokumentace. | kpl | 1
P.14 | Dokumentace skutečného provedení VZT | kpl | 1
Mezisoučet pomocného materiálu a prací (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
Cena celkem za VZT (Kč bez DPH) |  |  |  | 0
Součástí projektu VZT není :
- | požadavky na ostatní profese (viz. technická zpráva)
- | projekt neřeší napojení systému VZT na EPS (nebyl zadán požadavek)
- | autorizované měření hlučnosti ani orientační
- | položky, které nejsou uvedeny v položkovém rozpočtu
POZN :
- | tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.
- | TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ / DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.

## Technická specifikace
Pozice | Kód položky | Popis | MJ | Počet | Dodávka jednotky | Dodávka celkem | Montáž jednotky | Montáž celkem | Dodavatel | Místnost č.
Zař.č.1 – Větrání předsíň muži, WC muži, umývárna – sprchy muži (m.č.204, 205, 209) :
1.1 | 240001001 | Vzduchotechnická kompaktní rekuperační jednotka. | ks | 1
Přívod Vp=1160m3/h, pext=350Pa. Odvod Vo=1160m3/h, pext=350Pa.
Včetně systému měření a regulace.
Venkovní ležaté provedení. Hmotnost 205kg.
| Přívod : | Tlumící vložka
Regulační klapka + SERVO
Filtr F7
Deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (okamžitá účinnost bez kondenzace 78%)
Elektrický ohřev Qtop=3,6kW (P=3,6kW, I=16A, U=230V)
Přívodní ventilátor Vp=1160m3/h, pext=350Pa (P=0,49kW, I=2,1A, U=230V)
Tlumící vložka
| Odvod : | Tlumící vložka
FIltr M5
Deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (okamžitá účinnost bez kondenzace 78%)
Odvodní ventilátor Vo=1160m3/h, pext=350Pa (P=0,43kW, I=1,9A, U=230V)
Regulační klapka + SERVO
Tlumící vložka
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
1.1a | 240001001a | Sestava pro nástřešní provedení. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
1.1b | 240001001b | Příplatek za vyšší krytí rozvaděče IP 65. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
1.1c | 240001001c | Sifón s podtlakovým uzávěrem. | ks | 2
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
1.1d | 240001001d | Prokabelování komponentů MaR, zprovoznění technikem. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
1.2 | 240001002 | Tlumič hluku kulisový čtyřhranný 315x315/1000mm pro V=1160m3/h, pozink. | ks | 4
Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
1.3 | 240001003 | Sací a výfukový kus 315x315mm včetně žaluzie a síta proti hmyzu. | ks | 2
RAL dle požadavku investora.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
1.4 | 240001004 | Vyústka přívodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - dvouřadá vč. regulace R1. | ks | 4
Rozměr 325x75mm, V=75m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
1.5 | 240001005 | Vyústka přívodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - dvouřadá vč. regulace R1. | ks | 1
Rozměr 525x75mm, V=140m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
1.6 | 240001006 | Vyústka přívodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - dvouřadá vč. regulace R1. | ks | 4
Rozměr 425x125mm, V=180m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
1.7 | 240001007 | Vyústka odvodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - jednořadá vč. regulace R1. | ks | 4
Rozměr 325x75mm, V=75m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
1.8 | 240001008 | Vyústka odvodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - jednořadá vč. regulace R1. | ks | 1
Rozměr 425x75mm, V=140m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
1.9 | 240001009 | Vyústka odvodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - jednořadá vč. regulace R1. | ks | 4
Rozměr 425x125mm, V=180m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
1.10 | 240001010 | Stěnová mřížka 200x200mm, oboustranná. RAL dle požadavku investora. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
1.20 | 240001020 | VZT potrubí čtyřhranné s.I, tř.těs.I / 20% tvarovek | m2 | 8
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
1.30 | 240001030 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 160mm, spojováno na spojky. | bm | 12
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 200mm, spojováno na spojky. | bm | 12
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 40% tvarovek
|  | Do průměru 315mm, spojováno na spojky. | bm | 30
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
|  | Mezisoučet zařízení č.1 |  |  |  | 0 |  | 0
Zař.č.2 – Větrání předsíň ženy, WC ženy, umývárna – sprchy ženy (m.č.207, 208, 210) :
2.1 | 240002001 | Vzduchotechnická kompaktní rekuperační jednotka. | ks | 1
|  | Přívod Vp=750m3/h, pext=350Pa. Odvod Vo=750m3/h, pext=350Pa. | [8 empty] | 6346 | 4442.2
Včetně systému měření a regulace.
Venkovní ležaté provedení. Hmotnost 205kg.
| Přívod : | Tlumící vložka
Regulační klapka + SERVO
Filtr F7
Deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (okamžitá účinnost bez kondenzace 80%)
Elektrický ohřev Qtop=3,6kW (P=3,6kW, I=16A, U=230V)
Přívodní ventilátor Vp=1160m3/h, pext=350Pa (P=0,49kW, I=2,1A, U=230V)
Tlumící vložka
| Odvod : | Tlumící vložka
FIltr M5
Deskový protiproudý rekuperátor s obtokem (okamžitá účinnost bez kondenzace 80%)
Odvodní ventilátor Vo=1160m3/h, pext=350Pa (P=0,43kW, I=1,9A, U=230V)
Regulační klapka + SERVO
Tlumící vložka
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
2.1a | 240002001a | Sestava pro nástřešní provedení. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
2.1b | 240002001b | Příplatek za vyšší krytí rozvaděče IP 65. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
2.1c | 240002001c | Sifón s podtlakovým uzávěrem. | ks | 2
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
2.1d | 240002001d | Prokabelování komponentů MaR, zprovoznění technikem. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
2.2 | 240002002 | Tlumič hluku kulisový čtyřhranný 315x315/1000mm pro V=1160m3/h, pozink. | ks | 4
Útlum hluku na požadovanou hyg. hodnotu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
2.3 | 240002003 | Sací a výfukový kus 315x315mm včetně žaluzie a síta proti hmyzu. | ks | 2
RAL dle požadavku investora.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
2.4 | 240002004 | Vyústka přívodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - dvouřadá vč. regulace R1. | ks | 4
Rozměr 225x75mm, V=50-60m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
2.5 | 240002005 | Vyústka přívodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - dvouřadá vč. regulace R1. | ks | 3
Rozměr 425x125mm, V=180m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
2.6 | 240002006 | Vyústka odvodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - jednořadá vč. regulace R1. | ks | 4
Rozměr 225x75mm, V=50-60m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
2.7 | 240002007 | Vyústka odvodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - jednořadá vč. regulace R1. | ks | 3
Rozměr 425x125mm, V=180m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
2.10 | 240002010 | VZT potrubí čtyřhranné s.I, tř.těs.I / 20% tvarovek | m2 | 8
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
2.20 | 240002020 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 160mm, spojováno na spojky. | bm | 18
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 250mm, spojováno na spojky. | bm | 24
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 40% tvarovek
|  | Do průměru 315mm, spojováno na spojky. | bm | 7
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
|  | Mezisoučet zařízení č.2 |  |  |  | 0 |  | 0
Zař.č.3 – Větrání koupelna (m.č. 235, 237, 239) :
3.1 | 240003001 | Nástěnný axiální ventilátor na stěnu D=160mm. | ks | 3
V=230m3/h, pext=25Pa (P=29W, U=230V.)
Včetně zpětné klapky, časového doběhu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
3.2 | 240003002 | Společná výfuková hlavice D=315mm včetně síta proti hmyzu. | ks | 1
RAL dle požadavku investora.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
3.3 | 240003003 | Dveřní mřížka 445x82mm. Oboustranná, plastová. | ks | 6
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
3.4 | 240003004 | Ohebná hadice, D=160mm, tepelně-hlukově izolovaná. | bm | 6
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
3.5 | 240003005 | Odvodňovací T-kus D=315mm s nátrubkem pro odvod kondenzátu. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
3.10 | 240003010 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 160mm, spojováno na spojky. | bm | 3
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 40% tvarovek
|  | Do průměru 280mm, spojováno na spojky. | bm | 3
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 40% tvarovek
|  | Do průměru 315mm, spojováno na spojky. | bm | 6
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
|  | Mezisoučet zařízení č.3 |  |  |  | 0 |  | 0
Zař.č.4 – Větrání úklidová místnost, předsíň, WC muži, sprchy muži (m.č. 241, 242, 243, 244, 245) :
4.1 | 240004001 | Odvodní diagonální ventilátor do potrubí D=200mm. | ks | 1
Ultra tichý 3-otáčkový ventilátor.
V=540m3/h, pext=220Pa (P=102W, I=0,5A, U=230V.)
Včetně spojovacích manžet.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
4.1a | 240004001a | Třípolohový přepínač otáček. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
4.1b | 240004001b | Nastavitelný doběhový spínač. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
4.2 | 240004002 | Odvodní talířový plastový ventil D=125mm včetně zděře. | ks | 5
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
4.3 | 240004003 | Odvodní talířový plastový ventil D=160mm včetně zděře. | ks | 2
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
4.4 | 240004004 | Ohebná hadice, D=125mm, tepelně-hlukově izolovaná. | bm | 10
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
4.5 | 240004005 | Ohebná hadice, D=160mm, tepelně-hlukově izolovaná. | bm | 4
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
4.6 | 240004006 | Dveřní mřížka 445x82mm. Oboustranná, plastová. | ks | 4
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
4.7 | 240004007 | Zpětná klapka D=200mm. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
4.10 | 240004010 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 125mm, spojováno na spojky. | bm | 3
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 160mm, spojováno na spojky. | bm | 7
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 200mm, spojováno na spojky. | bm | 5
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 40% tvarovek
|  | Do průměru 250mm, spojováno na spojky. | bm | 3
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
|  | Mezisoučet zařízení č.4 |  |  |  | 0 |  | 0
Zař.č.5 – Větrání digestoře kuchyňky společenská místnost (m.č.211, 222) :
5.1 | 240005001 | Kuchyňská odsávací digestoř. | ks | 2
V=647m3/h, (Pmax=246W, U=230V). Možnost recirkulace.
Součástí filtr, osvětlení, zpětná klapka, 3 rychlosti výkonu.
Přesný typ odsávací digestoře řešit s investorem.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
5.2 | 240005002 | Výfuková hlavice D=150mm včetně síta proti hmyzu. | ks | 2
RAL dle požadavku investora.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
5.10 | 240005010 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 150mm, spojováno na spojky. | bm | 3
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
|  | Mezisoučet zařízení č.5 |  |  |  | 0 |  | 0
Zař.č.6 – Větrání chodba, chodba + schodiště (m.č.201, 202, 203) :
6.1 | 240006001 | Odvodní střešní ventilátor do potrubí D=160mm. | ks | 3
Tichý 3-otáčkový ventilátor.
V=51-96m3/h, pext=130-150Pa (P=50W, I=0,23A, U=230V.)
Včetně spojovacích manžet.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
6.1a | 240006001a | Třípolohový přepínač otáček. | ks | 3
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
6.1b | 240006001b | Nastavitelné časové hodiny. | ks | 3
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
6.1c | 240006001c | Zpětná klapka D=160mm. | ks | 3
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
6.1d | 240006001d | Tlumící sokl pod ventilátor. | ks | 3
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
Mezisoučet zařízení č.6
Zař.č.7 – Větrání sklad lůžkovin (m.č.223) :
7.1 | 240007001 | Odvodní diagonální ventilátor do potrubí D=200mm. | ks | 1
Ultra tichý 3-otáčkový ventilátor.
V=600m3/h, pext=220Pa (P=102W, I=0,5A, U=230V.)
Včetně spojovacích manžet.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
7.1a | 240007001a | Třípolohový přepínač otáček. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
7.1b | 240007001b | Nastavitelný doběhový spínač. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
7.2 | 240007002 | Vyústka odvodní nastavitelná na čtyřhranné potrubí - jednořadá vč. regulace R1. | ks | 4
Rozměr 525x75mm, V=150m3/h. RAL dle požadavku investora.
Připevněna pomocí sedlového kusu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
7.3 | 240007003 | Výfuková hlavice D=200mm včetně síta proti hmyzu. | ks | 1
RAL dle požadavku investora.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
7.4 | 240007004 | Zpětná klapka D=200mm. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
7.5 | 240007005 | Stěnová mřížka 200x200mm, oboustranná. RAL dle požadavku investora. | ks | 2
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3)
7.10 | 240004010 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 200mm, spojováno na spojky. | bm | 11
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.3, 4)
|  | Mezisoučet zařízení č.7 |  |  |  | 0 |  | 0
Zař.č.8 – Větrání WC, koupelna (m.č.141, 142) :
8.1 | 240008001 | Nástěnný axiální ventilátor na stěnu D=125mm. | ks | 1
V=50m3/h, pext=45Pa (P=16W, U=230V.)
Včetně zpětné klapky, časového doběhu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2)
8.2 | 240008002 | Nástěnný axiální ventilátor na stěnu D=160mm. | ks | 1
V=180m3/h, pext=40Pa (P=29W, U=230V.)
Včetně zpětné klapky, časového doběhu.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2)
8.3 | 240008003 | Ohebná hadice, D=125mm, tepelně-hlukově izolovaná. | bm | 2
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2)
8.4 | 240008004 | Ohebná hadice, D=160mm, tepelně-hlukově izolovaná. | bm | 2
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2)
8.5 | 240008005 | Dveřní mřížka 445x82mm. Oboustranná, plastová. | ks | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2)
8.10 | 240008010 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 125mm, spojováno na spojky. | bm | 6
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 100% tvarovek
|  | Do průměru 160mm, spojováno na spojky. | bm | 1
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2)
Mezisoučet zařízení č.8
Zař.č.9 – Příprava pro budoucí vzduchotechniku 1.NP :
9.1 | 240009001 | Výfuková hlavice D=200mm včetně síta proti hmyzu. | ks | 1
RAL dle požadavku investora.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
9.2 | 240009002 | Výfuková hlavice D=250mm včetně síta proti hmyzu. | ks | 1
RAL dle požadavku investora.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
9.3 | 240009003 | Výfuková hlavice D=315mm včetně síta proti hmyzu. | ks | 3
RAL dle požadavku investora.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
9.4 | 240009004 | Požární klapka (PKK90) D=250mm. | ks | 1
Ovládání základní .01 teplotní, ruční.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
9.5 | 240009005 | Požární klapka (PKK90) D=315mm. | ks | 3
Ovládání základní .01 teplotní, ruční.
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.4)
9.10 | 240004010 | VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 200mm, spojováno na spojky. | bm | 9
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 250mm, spojováno na spojky. | bm | 9
VZT potrubí kruhové pozink SPIRO / 20% tvarovek
|  | Do průměru 315mm, spojováno na spojky. | bm | 27
(specifikace dle PD a TZ vč. souvisejících prací, výkres č.2, 3, 4)
Mezisoučet zařízení č.9
POZN :
| - | tento výkaz výměr je pouze orientační, směrodatná a nadřazená je výkresová dokumentace včetně technické zprávy.
| - | TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE VÝROBNÍ / DÍLENSKOU DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.