| Akce : | STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU UBYTOVNY Č.P.736, UL.ŽEROTÍNOVA, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ |
| --- | --- |

| Část : | VZDUCHOTECHNIKA |
| --- | --- |
| Investor : | Město Valašské Meziříčí, Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí |
| Místo stavby : | k.ú. Valašské Meziříčí, místo parc.č.2094/4, 2094/1 |
| Stupeň projektu : | Prováděcí dokumentace |
| Číslo zakázky : | TJU18145 |
| Projektant : | Tomáš Juřica |
| Kontroloval : | Tomáš Juřica |
| Zodpovědný projektant : | Tomáš Juřica |

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1.  ÚVOD

Tento projekt vzduchotechniky je řešen ve stupni prováděcí dokumentace na akci :

,, STAVEBNÍ ÚPRAVY A ZATEPLENÍ OBJEKTU UBYTOVNY Č.P.736, UL.ŽEROTÍNOVA, VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ ´´.

  - Použité technické normy a předpisy

Projekt je řešen s ohledem na patřičné hygienické normy, předpisy a nařízení vlády :

- ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení

- ČSN 73 0548 Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením.

- Nařízení vlády ČR č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády ČR č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- Vyhláška č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

  - Podklady pro zpracování projektu VZT

- stavební výkresová dokumentace objektu, zodpovědný projektant Ing. Josef Galetka

- požadavky investora, komunikace se zástupcem investora, p. Josef Galetka

- obhlídka stavby

- technické podklady dodavatelů jednotlivých zařízení

2.  ZÁKLADNÍ  VÝPOČTOVÉ ÚDAJE

  - Vnější výpočtové údaje

Vzduchotechnická zařízení jsou dimenzována na výpočtové parametry venkovního vzduchu dle dané klimatické oblasti :

Místo : 				Valašské Meziříčí

Léto		teplota			te,max = 32 °C,

entalpie			he,max = 56,2 kJ.kg-1,

Zima		teplota			te,min = -15 °C.

  - Vnitřní výpočtové údaje

Hlavní vzduchotechnická zařízení jsou dimenzována na výpočtové parametry vnitřního vzduchu :

| Místnost : | Zimní výpočtová teplota (°C) | Letní výpočtová teplota (°C) | Intenzita větrání : | Hladina akustického tlaku (dB/A) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| chodba | + 20°C* | nezajištěno | 1 x hod-1 | 50 |
| sklad lůžkovin | + 20°C* | nezajištěno | 15 x hod-1 | 50 |
| kuchyňský kout | + 20°C* | nezajištěno | digestoř 647m3/h | 50 |
| sociální zařízení | + 20°C* | nezajištěno | dle zařízení | 55 |

*   řeší profese vytápění. Vzduchotechnika zajišťuje pouze topný výkon pro úhradu přívodního čerstvého vzduchu

u nuceného větrání,  nikoliv pokrytí tepelné ztráty místností.

  - Výpočet

- množství vzduchu do větraných prostor bylo stanoveno dle Nařízení vlády ČR č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. Dle Vyhlášky č.6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb.

- množství vzduchu u sociálních zázemí bylo stanoveno :

WC				50 m3/h

umyvadlo		30 m3/h

pisoár			25 m3/h

výlevka			50 m3/h

šatní místo		20 m3/h

sprcha			150 m3/h

3.  TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Zař.č.1 – Větrání předsíň muži, WC muži, umývárna – sprchy muži (m.č.204, 205, 209) :

Zařízení č.1 řeší větrání předsíň muži, WC muži, umývárna – sprchy muži (m.č.204, 205, 209). Větrání je řešeno nuceně, jako rovnotlaké. Celkové množství vypočteného odvodního vzduchu pro odvětrané prostory dle platných hyg. předpisů dle zařízení.

Úpravu vzduchu v prostorech zajišťuje kompaktní rekuperační vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení umístěna na střeše objektu. Celkové množství vypočteného přívodního vzduchu Vp=1160m3/h, odvod vzduchu Vo=1160m3/h. Součástí VZT jednotky je systém měření a regulace včetně prokabelování, zprovoznění.

K sání čerstvého vzduchu a k výfuku znehodnoceného vzduchu jsou navrženy sací a výfukové kusy nad střechou objektu.

K rozvodu upraveného přívodního vzduchu do větraného prostoru je navrženo vzduchotechnické čtyřhranné a kruhové potrubí pozink sk.I, tř.těs.I. VZT potrubí je vedeno v sádrokartonovém zakrytování. K distribuci přívodního vzduchu do větraných prostor jsou navrženy obdélníkové vyústky osazené na VZT potrubí, součástí vyústek je regulace.

K rozvodu odvodního vzduchu z větraného prostoru je navrženo vzduchotechnické čtyřhranné a kruhové potrubí pozink sk.I, tř.těs.I. VZT potrubí je vedeno v sádrokartonovém zakrytování. K distribuci odvodního vzduchu z větraných prostor jsou navrženy obdélníkové vyústky osazené na VZT potrubí, součástí vyústek je regulace.

Zař.č.2 – Větrání předsíň ženy, WC ženy, umývárna – sprchy ženy (m.č.207, 208, 210) :

Zařízení č.2 řeší větrání předsíň ženy, WC ženy, umývárna – sprchy ženy (m.č.207, 208, 210). Větrání je řešeno nuceně, jako rovnotlaké. Celkové množství vypočteného odvodního vzduchu pro odvětrané prostory dle platných hyg. předpisů dle zařízení.

Úpravu vzduchu v prostorech zajišťuje kompaktní rekuperační vzduchotechnická jednotka ve venkovním provedení umístěna na střeše objektu. Celkové množství vypočteného přívodního vzduchu Vp=750m3/h, odvod vzduchu Vo=750m3/h. Součástí VZT jednotky je systém měření a regulace včetně prokabelování, zprovoznění.

K sání čerstvého vzduchu a k výfuku znehodnoceného vzduchu jsou navrženy sací a výfukové kusy nad střechou objektu.

K rozvodu upraveného přívodního vzduchu do větraného prostoru je navrženo vzduchotechnické čtyřhranné a kruhové potrubí pozink sk.I, tř.těs.I. VZT potrubí je vedeno v sádrokartonovém zakrytování. K distribuci přívodního vzduchu do větraných prostor jsou navrženy obdélníkové vyústky osazené na VZT potrubí, součástí vyústek je regulace.

K rozvodu odvodního vzduchu z větraného prostoru je navrženo vzduchotechnické čtyřhranné a kruhové potrubí pozink sk.I, tř.těs.I. VZT potrubí je vedeno v sádrokartonovém zakrytování. K distribuci odvodního vzduchu z větraných prostor jsou navrženy obdélníkové vyústky osazené na VZT potrubí, součástí vyústek je regulace.

Zař.č.3 – Větrání koupelna (m.č. 235, 237, 239) :

Zařízení č.3 řeší větrání koupelna (m.č. 235, 237, 239). Větrání je řešeno nuceně, jako podtlakové. Celkové množství vypočteného odvodního vzduchu pro odvětrané prostory dle platných hyg. předpisů dle zařízení.

K odvodu vzduchu jsou navrženy odvodní tiché nástěnné ventilátory umístěné v podhledu, součástí ventilátoru je časový doběh, zpětná klapka. Spouštění ventilátoru ruční. Množství vzduchu pro ventilátor Vo=230m3/h. Výfuk vzduchu řešen společnou stoupačkou nad střechu. Ukončeno výfukovou hlavicí.

K rozvodu odvodního vzduchu z větraného prostoru je navrženo vzduchotechnické potrubí SPIRO sk.I, tř.těs.I, pozink. VZT potrubí je vedeno v podhledu větraných prostor.

Přívod vzduchu do větraného prostoru řešen dveřmi bez prahu, dveřními mřížkami.

Zař.č.4 – Větrání úklidová místnost, předsíň, WC muži, sprchy muži (m.č. 241, 242, 243, 244, 245) :

Zařízení č.4 řeší větrání úklidová místnost, předsíň, WC muži, sprchy muži (m.č. 241, 242, 243, 244, 245). Větrání je řešeno nuceně, jako podtlakové. Celkové množství vypočteného odvodního vzduchu pro odvětrané prostory dle platných hyg. předpisů dle zařízení.

K odvodu vzduchu je navržen odvodní tichý potrubní ventilátor umístěný v podhledu, součástí ventilátoru je časový doběh, zpětná klapka, regulátor otáček. Spouštění ventilátoru ruční. Množství vzduchu pro ventilátor Vo=540m3/h. Výfuk vzduchu řešen společnou stoupačkou nad střechu. Ukončeno výfukovou hlavicí.

K rozvodu odvodního vzduchu z větraného prostoru je navrženo vzduchotechnické potrubí SPIRO sk.I, tř.těs.I, pozink. VZT potrubí je vedeno v podhledu větraných prostor. K distribuci vzduchu jsou navrženy odvodní ventily, které jsou spolu s VZT potrubím spojeny tepelně-hlukovými ohebnými izolovanými hadicemi.

Přívod vzduchu do větraného prostoru řešen dveřmi bez prahu, dveřními mřížkami.

Zař.č.5 – Větrání digestoře kuchyňky společenská místnost (m.č.211, 222) :

Zařízení č.5 řeší větrání digestoře kuchyňky společenská místnost (m.č.211, 222). Větrání je řešeno nuceně, jako podtlakové. Celkové množství vypočteného vzduchu pro 1 digestoř dle typu digestoře.

K odvodu vzduchu pro 1 kuchyňku je navržena kuchyňská digestoř pro Vo=647m3/h umístěná pod stropem nad sporákem, součástí je světlo, filtr, zpětná klapka, volitelné rychlosti výkonu. Spouštění digestoře ruční. Přesný typ digestoře může být upraven investorem. Digestoř je v provedení s vývodem směrem ven. Výfuk vzduchu řešen stoupačkou nad střechu. Ukončeno výfukovou hlavicí.

Přívod vzduchu do větraného prostoru je řešen z prostoru.

Zař.č.6 – Větrání chodba, chodba + schodiště (m.č.201, 202, 203) :

Zařízení č.6 řeší větrání chodba, chodba + schodiště (m.č..201, 202, 203). Větrání je řešeno nuceně, jako podtlakové. Výměna vzduchu I=1xhod-1.

K odvodu vzduchu jsou navrženy 3 odvodní tiché střešní ventilátory umístěné na střeše, součástí ventilátoru je časové hodiny, zpětná klapka, tlumící nástavec. Spouštění ventilátoru časovými hodinami. Množství vzduchu pro ventilátor Vo=51-96m3/h. Výfuk vzduchu řešen přes ventilátor na střeše.

Přívod vzduchu do větraného prostoru řešen dveřmi bez prahu, dveřními mřížkami.

Zař.č.7 – Větrání sklad lůžkovin (m.č.223) :

Zařízení č.7 řeší větrání sklad lůžkovin (m.č.223).Větrání je řešeno nuceně, jako podtlakové. Množství vzduchu I=15xhod.

K odvodu vzduchu je navržen odvodní tichý potrubní ventilátor umístěný v podhledu, součástí ventilátoru je časový doběh, zpětná klapka, regulátor otáček. Spouštění ventilátoru ruční. Množství vzduchu pro ventilátor Vo=600m3/h. Výfuk vzduchu řešen stoupačkou nad střechu. Ukončeno výfukovou hlavicí.

K rozvodu odvodního vzduchu z větraného prostoru je navrženo vzduchotechnické potrubí SPIRO sk.I, tř.těs.I, pozink. VZT potrubí je vedeno v sádrokartonovém zakrytování. K distribuci odvodního vzduchu z větraných prostor jsou navrženy obdélníkové vyústky osazené na VZT potrubí, součástí vyústek je regulace.

Přívod vzduchu do větraného prostoru řešen stěnovými mřížkami.

Zař.č.8 – Větrání WC, koupelna (m.č.141, 142) :

Zařízení č.8 řeší větrání WC, koupelna (m.č.141, 142).Větrání je řešeno nuceně, jako podtlakové. Celkové množství vypočteného odvodního vzduchu pro odvětrané prostory dle platných hyg. předpisů dle zařízení.

K odvodu vzduchu jsou navrženy odvodní tiché nástěnné ventilátory umístěné v podhledu, součástí ventilátoru je časový doběh, zpětná klapka. Spouštění ventilátorů ruční. Množství vzduchu pro ventilátor Vo=50-180m3/h. Výfuk vzduchu řešen společnou stoupačkou nad střechu. Ukončeno výfukovou hlavicí.

K rozvodu odvodního vzduchu z větraného prostoru je navrženo vzduchotechnické potrubí SPIRO sk.I, tř.těs.I, pozink. VZT potrubí je vedeno v podhledu větraných prostor.

Přívod vzduchu do větraného prostoru řešen dveřmi bez prahu, dveřními mřížkami.

Zař.č.9 – Příprava pro budoucí vzduchotechniku 1.NP :

Zařízení č.9 řeší přípravu pro budoucí vzduchotechniku 1.NP. VZT potrubí prostupuje přes prostor 2.NP a je ukončeno nad střechou. V prostoru 1.NP je ukončeno a zaslepeno těsně pod stropem.

4 .  POŽADAVKY NA NAVAZUJÍCÍ PROFESE

4.1 Stavební

- zhotovit prostupy přes obvodové a vnitřní zdi + příčky + stropy + střechu a jejich následné zapravení po osazení VZT a chlazení

- zajistit koordinaci jednotlivých profesí

- zhotovit podhledy pro umístění vzduchotechniky (výšku koordinovat s profesí VZT)

- zajistit posunutí světel a dalších médií kolidujících s VZT (koordinace na stavbě)

- zajistit zakrytování vzduchotechniky sádrokartonem

- zajistit ocelovou konstrukci pro 2 rekuperační jednotky na střeše (hmotnost jednotky m=205kg)

- zajistit servisní otvory, resp. prostor pro servis VZT zařízení a výměnu filtrů

4.2 Elektro

- zajistit hlavní silový kabel pro instalovaná VZT zařízení :

| Číslo zař. : | Zařízení : | El. příkon: | El. proud : | El. napětí : |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | rekuperační VZT jednotka (ventilátor – P, ventilátor – O, el.ohřev) | P=0,49kW P=0,43kW P=3,6kW | I=2,1A I=1,9A I=16A | U=230V U=230V U=230V |
| 2.1 | rekuperační VZT jednotka (ventilátor – P, ventilátor – O, el.ohřev) | P=0,49kW P=0,43kW P=3,6kW | I=2,1A I=1,9A I=16A | U=230V U=230V U=230V |
| 3.1 | odvodní ventilátor 3x | P=29W |  | U=230V |
| 4.1 | odvodní ventilátor | P=102W | I=0,5A | U=230V |
| 5.1 | digestoř 2x | P=246W |  | U=230V |
| 6.1 | odvodní ventilátor 3x | P=50W | I=0,23A | U=230V |
| 7.1 | odvodní ventilátor | P=102W | I=0,5A | U=230V |
| 8.1 | odvodní ventilátor | P=16W |  | U=230V |
| 8.2 | odvodní ventilátor | P=29W |  | U=230V |
| 9.1 | příprava elektro pro 1.NP řešena v další etapě |  |  |  |

- zajistit spínání ventilátorů sociálních zázemí, chodby, sklad lůžkovin. Součástí ventilátorů jsou časové

doběhy, regulátory, časové hodiny.

- zajistit propojení všech komponentů elektro.

- zajistit vyhřívání odvodu kondenzátu u rekuperačních jednotek na střeše.

- zajistit revize elektro.

- zajistit vypnutí VZT v případě požáru.

4.3 Zdravotechnika

- zajistit zápachovou uzávěrku a odvedení kondenzátu z rekuperačních jednotek do kanalizace

- zajistit zápachovou uzávěrku a odvedení kondenzátu z nejnižších míst stoupaček soc. zázemí

5.  PROFESE  M a R

Projekt měření a regulace není předmětem řešení tohoto projektu. Systém MaR zařízení č.1, 2 je součástí dodávky vzduchotechniky.

Součástí dodávky měření a regulace, která je dodávkou vzduchotechniky bude rovněž montáž, prokabelování a kompletní zprovoznění systému měření a regulace, tak aby byla vzduchotechnika plně funkční.

6 .  PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ A TEPELNÉ IZOLACE

Navržená vzduchotechnická zařízení respektují normu ČSN 73 0872 Požární bezpečnost staveb. Ochrana staveb proti šíření požáru VZT zařízením. Při průchodu potrubí jednotlivými požárními úseky budou v požárně dělících konstrukcích osazeny požární klapky (pokud bude prostupující potrubí větší než 40 000mm2), případně bude VZT potrubí opatřeno požární izolací s požadovanou odolností. Mezi prostorem 1.NP a 2.NP jsou v 1.NP pod stropem umístěny požární klapky. Provedení základní .01 teplotní ruční.

Tepelnou izolací minerální vata tl.60 mm  + pozink oplechování bude zaizolováno:

- veškeré VZT potrubí vedené ve venkovním prostředí

7.  PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ, NÁTĚRY

Navržená vzduchotechnická zařízení respektují Nařízení vlády ČR č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Dle nařízení vlády č. 272/2011Sb. nejvyšší ekvivalentní hladina akustického tlaku 40dB + příslušná korekce dle přílohy č.2 tohoto nařízení.

K zabránění vnikání nežádoucích účinků hluku od navrženého VZT zařízení do vnitřního a venkovního prostoru objektu jsou navrženy tlumiče hluku umístěné ve VZT potrubí, tepelně-izolované tlumící ohebné hadice, na sociálních zázemích jsou umístěny ultra tiché ventilátory. Potrubní rozvody jsou od klimatizačních zařízení odděleny pružnými manžetami. Vzduchotechnická zařízení a VZT potrubí jsou podloženy na závěsech gumou.

Nátěry VZT – viditelné části VZT potrubí (v případě požadavku investora).

8.  POKYNY PRO MONTÁŽ A VÝROBU

8.1 Výroba

- vzduchovody vyrobit z kvalitního pozink (nerez) plechu s odpovídající tloušťkou stěn

(popřípadě výztuhy) a požadovanou těsností, dle požadovaných norem.

8.2 Montáž

- vzduchovody uskladnit tak, aby nedošlo k jejich znečištění

- před zahájením montáže zbavit potrubí případných nečistot

- délky volných kusů krátit při montáži dle potřeby

- vhodně spojovat a kotvit jednotlivé VZT kusy

- dodržovat v rámci možností trasy potrubí

- možné sporné kusy zaměřit před výrobou

- při montáži musí být dodrženy platné předpisy týkající se ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

9.  ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ ČÁST

9.1 Bezpečnostní část

Při realizaci díla a dále provozu, údržbě a servisu VZT zařízení je nutné dodržovat veškerá bezpečnostní opatření vyplývající z platných právních předpisů, norem a návodů jednotlivých elementů.

9.2 Životní prostředí

Projektovaná zařízení splňují nejnovější požadavky na ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Zařízení jsou navržena tak, aby jejím provozem byl minimalizován negativní vliv na všechny složky životního prostředí. Veškeré odpady při výrobě, montáži i provozu budou shromažďovány, skladovány, tříděny a likvidovány s ohledem na možnost recyklace.

10.  ZÁVĚR

Navržené vzduchotechnické zařízení bude plnit svou funkci při dodržování platných norem a předpisů za předpokladu, že bude zajištěno :

- kvalitní montáž odbornou firmou s dodržením navržených VZT komponentů a tras

- koordinace s ostatními profesemi

- komplexní zaregulování VZT systému  + protokoly

- návrh provozního řádu

- předávací dokumentace

- zamezení manipulace s částmi VZT po předání díla nepovolanými osobami

-     případné odstraňování závad nebo servisní práce by měla provádět pouze osoba k tomuto

úkolu vyčleněná a zaškolená

- pravidelná výměna filtrů, min. jednou za půl roku

POZN :

- projekt vzduchotechniky neřeší vytápění, tj. pokrytí tepelné ztráty větraných prostor, řeší profese vytápění. Projekt rovněž neřeší klimatizaci větraných prostor.

- projekt neřeší napojení vzduchotechniky na systém EPS.

- celá koncepce návrhu vzduchotechniky byla konzultována a odsouhlasena zástupcem investora.

- požadavek investora je minimalizovat systém VZT.

Projekt VZT bude po zpracování koordinován s ostatními profesemi tj. stavební část, vytápění, silová elektroinstalace, M a R, zdravotechnika, požární řešení.

TENTO PROJEKT NENAHRAZUJE DÍLENSKOU / VÝROBNÍ DOKUMENTACI ZHOTOVITELE.